  山西省心血管病医院医技综合楼、

医学康复楼、门急诊综合楼建设项目

竣工环境保护验收监测报告表
建设单位：山西省心血管病医院

编制单位：山西清源环境咨询有限公司
二零二零年八月

编制单位法人代表：谢力稚
项目负责人：冀建平
填     表     人：冀建平
	建设单位：山西省心血管病医院
	编制单位：山西清源环境咨询有限公司

	电话：0351-6165120
	电话：0351-7021690

	传真：13994690096@139.com
	传真：sxyhhjjc@163.com

	邮编：030024
	邮编：030006

	地址：太原市漪汾街18号
	地址：山西省太原市小店区大营盘鼎太风华B座24层


	[image: image33.emf]风向

1#

3#

4#

污水处理站

5#

山西省心血

管病医院

2#


	[image: image2.jpg]




	医技楼
	康复楼

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	门急诊综合楼
	院址西侧—后北屯社区

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	院址南侧—宿舍小区
	院址北侧—漪汾街

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	新建营养食堂
	锅炉房

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	新建营养食堂油烟净化器
	新建营养食堂隔油池

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	现有污水处理站水处理池臭气活性炭吸附装置
	化验室废水处理设施

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	新建污水处理站
	新建污水处理站废气净化设施

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]




	污泥压滤设备
	新建医疗废物暂存间


目   录
1

表一  验收项目概况及验收依据

表二  项目建设情况
6
表三  主要污染源、污染物处理和排放
22
表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
40
表五  验收监测质量保证及质量控制
54
表六  验收监测内容
60
表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果
63
表八  验收监测结论
73

附件：
附件1：委托书
附件2：立项文件

附件3：环评批复

附件4：监测数据报告

附件5：应急预案备案

附件6：餐厨垃圾处置协议
附件7：山西省太原固体废物处置中心（有限公司）协议

附件8：医疗废物集中清运和焚烧协议及危废转运联单
附件9：排污许可证

附件10：建设项目竣工环境保护验收意见
附图：
附图1：项目地理位置及环境保护目标图

附图2：医院总平面布置图

附表：
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
表一  验收项目概况及验收依据

	建设项目名称
	山西省心血管病医院医技综合楼、医学康复楼、门急诊综合楼建设项目

	建设单位名称
	山西省心血管病医院

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	太原市漪汾街18号、山西省心血管病医院院内

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	/

	实际生产能力
	/

	医技综合楼
	建设项目环评时间
	2011年3月
	开工建设时间
	2012年8月

	医学康复楼
	
	2012年5月
	
	2013年11月

	门急诊综合楼
	
	2014年2月
	
	2015年9月

	医技综合楼
	调试时间
	2014年10月~11月
	验收现场监测时间
	2018年12月13日~14日

	医学康复楼
	
	2016年8月~9月
	
	

	门急诊综合楼
	
	/
	
	

	医技综合楼
	环评报告表审批部门
	山西省环保厅
	环评报告表编制单位
	北京中兵北方环境科技发展有限责任公司

	医学康复楼
	
	山西省环保厅
	
	山西省环境科学研究院

	门急诊综合楼
	
	山西省环保厅
	
	山西省环境科学研究院

	环保设施设计单位
	深圳市先科环保有限公司
	环保设施施工单位
	深圳市先科环保有限公司

	医技综合楼
	投资总概算
	6865万元
	环保投资总概算
	40万元
	比例
	0.58%

	
	实际总概算
	6865万元
	环保投资
	247万元
	比例
	3.6%

	医学康复楼
	投资总概算
	9545万元
	环保投资总概算
	321万元
	比例
	3.36%

	
	实际总概算
	9545万元
	环保投资
	377万元
	比例
	3.95%

	门急诊综合楼
	投资总概算
	11800万元
	环保投资总概算
	37万元
	比例
	0.31%

	
	实际总概算
	11800万元
	环保投资
	37万元
	比例
	0.31%

	验收监测依据
	(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

(6)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

(7)“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

(8)“关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告”，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日；

(9)《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，晋环许可函[2018]39号，2018年1月17日；

(10)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》，晋环发[2015]25号，2015年2月28日；

(11)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）；

(12)《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）；

（13）《山西省心血管疾病医院医技综合楼项目环境影响报告表》，北京中兵北方环境科技发展有限责任公司，2011年2月；

（14）关于《山西省心血管疾病医院医技综合楼项目环境影响报告表》的批复，山西省环保厅，晋环函[2011]465号文，2011年3月21日。

（15）《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表》，山西省环境科学研究院，2012年4月；

（16）关于《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表》的批复，山西省环保厅，晋环函[2012]1079号文，2012年5月30日。

（17）《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》，山西新科联环境技术有限公司，2015年5月；
（18）《关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函》，太原市环境保护局，2015年7月23日；
（19）《山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表》，山西省环境科学研究院，2013年12月；

（20）关于《山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表》的批复，山西省环保厅，晋环函[2014]316号文，2014年2月24日。

	验收监测执行标准
	环境要素
	污染源
	标准名称
	标号、级别
	污染物
	标准值

	
	废气
	食堂

油烟
	《饮食业油烟排放标准》
	GB18483-2001

表2大型规模标准
	最低去除效率
	85%

	
	
	
	
	
	油烟
	2.0mg/m3

	
	
	污水处理设施
	《恶臭污染物排放标准》
	GB4554-93

表2 恶臭污染物排放标准（排气筒高度 15m）
	氨
	4.9kg/h

	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.33kg/h

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）

	
	
	
	《医疗机构水污染物排放标准》
	GB18466-2005

表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
	氨
	1.0mg/m3

	
	
	
	
	
	硫化氢
	0.03mg/m3

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	10(无量纲)

	
	
	
	
	
	氯气
	0.1

	
	
	
	
	
	甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
	1

	
	噪声
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	GB12348-2008

2类标准
	昼间
	60dB(A)

	
	
	
	
	
	夜间
	50dB(A)

	
	
	
	
	GB12348-2008

漪汾街两侧35±5m范围内执行4类标准
	昼间
	70dB(A)

	
	
	
	
	
	夜间
	55dB(A)

	
	废水
	污水处理设施
	《医疗机构水污染物排放标准》
	GB18466-2005

表2预处理排放标准
	粪大肠菌群数
	5000MPN/L

	
	
	
	
	
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	CODCr
	浓度
	250mg/L

	
	
	
	
	
	
	最高允许排放负荷
	250g/床位·d

	
	
	
	
	
	BOD
	浓度
	100mg/L

	
	
	
	
	
	
	最高允许排放负荷
	100g/床位·d

	
	
	
	
	
	SS
	浓度
	60mg/L

	
	
	
	
	
	
	最高允许排放负荷
	60g/床位·d

	
	
	
	
	
	氨氮
	—

	
	
	
	
	
	动植物油
	20

	
	
	
	
	
	石油类
	20

	
	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	10

	
	
	
	
	
	挥发酚
	1.0

	
	
	
	
	
	总氰化物
	0.5

	
	
	
	
	
	总汞
	0.05

	
	
	
	
	
	总镉
	0.1

	
	
	
	
	
	总铬
	1.5

	
	
	
	
	
	六价铬
	0.5

	
	
	
	
	
	总砷
	0.5

	
	
	
	
	
	总铅
	1.0

	
	
	
	
	
	总银
	0.5

	
	
	
	
	
	总余氯
	采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L

	
	固体
废物
	医疗垃圾
	《危险废物贮存污染控制标准》
	GB18597-2001及2013年第36号公告修改单
	—
	—

	
	备备注
	验收监测期间，山西省心血管病医院正常营运，规划住院床位数1000张，实际编制住院床位数800张，营运规模达到设计规模的80%。现有污水处理站、新建污水处理站污水实际处理量分别约460m3/d、300m3/d，运行负荷分别达到设计规模的92%、50%，满足主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的验收要求。

	验收范围与
内容
	本次竣工环境保护验收范围针对山西省心血管病医院医技综合楼、医学康复楼、门急诊综合楼以及其它辅助公用设施和环保设施等。




表二  项目建设情况

	工程建设内容：

一、项目基本情况和历史沿革
1.1项目基本情况
由于社会需求的不断扩大，山西省心血管病医院的发展和服务社会的功能已经受到很大的制约和限制，直接影响到医院业务开展和心血管病的研究。针对目前的社会需求与就医形势，医院拟在院址内建设医技综合楼、医学康复楼、门急诊综合楼，为就医者提供一个完善的医疗环境，也促进了该院的可持续发展，对医院建设的科学化、标准化、规模化起到了积极地促进作用。2010年1月20日，山西省卫生厅以晋卫请[2010]5号文同意医技综合楼项目建设；2012年2月21日，山西省卫生厅以晋卫请[2012]12号文同意医学康复楼项目建设；2013年11月15日，山西省卫生厅以晋卫请[2013]90号文同意门急诊综合楼项目建设。

1.2环评履行情况

1.2.1医技综合楼

2011年2月，山西省心血管病医院于委托北京中兵北方环境科技发展有限责任公司编制完成了《山西省心血管疾病医院医技综合楼项目环境影响报告表》。2011年3月21日，山西省环保厅以晋环函[2011]465号文对本项目环境影响报告表予以批复。

1.2.2医学康复楼

2012年4月，山西省心血管病医院委托山西省环境科学研究院编制完成了《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表》。2012年5月30日，山西省环保厅以晋环函[2012]1079号文对本项目环境影响报告表予以批复。

由于原环评批复的现有污水处理站在门急诊综合楼等建成后，污水处理量已趋近饱和，并且康复楼所在南侧地势较低、距现有污水站较远，现有污水处理站扩容存在一定困难；另外，康复楼内病人多行动不便，为方便病人用餐，地下一层西侧约1500m2由原规划仓库改为食堂。因此山西省心血管病医院于2015年5月委托山西新科联环境技术有限公司编制完成了《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》。2015年7月23日，太原市环境保护局下发了《关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函》。
1.2.3门急诊综合楼

2013年12月，山西省心血管病医院委托山西省环境科学研究院编制完成了《山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表》。2014年2月24日，山西省环保厅以晋环函[2014]316号文对本项目环境影响报告表予以批复。

1.3项目建设情况
1.3.1医技综合楼

医技综合楼于2012年8月开工建设，2014年10月主体工程及配套环保设施建设完成，配套环保设施调试时间为2014年10月~11月。项目实际总投资为6865万元，环保投资247万元，占项目总投资的3.6%。

1.3.2医学康复楼

医学康复楼于2013年11月开工建设，2016年8月主体工程及配套环保设施建设完成，配套环保设施调试时间为2016年8月~9月。项目实际总投资为9545万元，环保投资377万元，占项目总投资的3.95%。

1.3.3门急诊综合楼

门急诊综合楼于2015年9月开工建设，2018年10月主体工程建设完成。项目实际总投资为11800万元，环保投资37万元，占项目总投资的0.31%。

1.4应急预案、排污许可证申领情况
山西省心血管病医院排污许可证于2019年3月8日由太原市环境保护局万柏林分局予以换发，许可证编号：12140000405704604R001P。

《山西省心血管病医院突发环境事件应急预案》由太原市环境保护局万柏林分局于2019年5月6日予以备案，备案编号：140109-2019-002-L。

1.5竣工验收工作开展
根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017.10.01)和中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(2017.11.20)的有关规定和要求，山西省心血管病医院启动项目环保验收工作，委托山西清源环境咨询有限公司编制该项目的竣工环境保护验收监测报告表。接受委托后，我公司于2018年11月2日组织有关人员对该项目的建设情况进行了现场踏勘，收集了环境影响报告表、环评批复、工程设计等相关资料，并对项目及周围环境状况进行了实地踏勘，对环境敏感目标、环保措施执行情况及环保部门批复意见的落实情况进行了全面调查，于2018年11月13日编制完成了项目竣工环保验收监测方案，2018年12月13日~14日，山西仪合环境监测有限公司进行了项目竣工环境保护验收监测工作并出具了监测报告，在此基础上编制完成了《山西省心血管病医院医技综合楼、医学康复楼、门急诊综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现由建设单位组织进行技术审查。

二、工程建设内容
2.1医院现有工程环保手续落实情况见下表。
表1  现有工程环保手续落实情况

项目组成

建设内容

环评批复情况

建成运行时间

竣工验收情况

备注
主体工程

第一住院楼

并环审批[2006]44号

2010年11月
并环验收[2011]035号

医技楼

晋环函[2011]465号

2014年10月

正在办理
医学康复楼（2号住院楼）

晋环函[2012]1079号

2016年8月

正在办理
《关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函》，太原市环境保护局，2015年7月23日

门急诊楼

晋环函[2014]316号

2018年10月

正在办理
辅助工程

原养心食堂

并环审批[2006]44号

2010年11月
并环验收[2011]035号

与第一住院楼一并投入使用
新建营养食堂

-

2017年12月

正在办理
公用工程

供热
2 ×6t/h热水锅炉

并环审批[2006]44号

2010年11月
并环验收[2011]035号

与第一住院楼一并投入使用
1台2t/h蒸汽锅炉

-
-
已于2015年4月22日经太原市环境保护局万柏林分局予以验收

环保工程

原污水处理站

并环审批[2006]44号

2010年11月

并环验收[2011]035号

与第一住院楼一并投入使用
原污水处理站臭气

晋环函[2011]465号

2020年7月

正在办理

未在住院楼项目验收，晋环函[2011]465号提出以新带老措施
原养心食堂配套
静电油烟净化处理装置、隔油池

并环审批[2006]44号

2020年6月

正在办理

化验室废水处理设施
晋环函[2011]465号
2014年10月

正在办理

与医技楼一并投入使用

新建污水处理站（包括废气处理装置、污泥处置）
《关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函》，太原市环境保护局，2015年7月23日

2016年8月

正在办理
与医学康复楼一并投入使用
新建营养食堂配套静电油烟净化处理装置及隔油池
-

2017年12月
正在办理
原医疗废物暂存间

并环审批[2006]44号

2010年11月
并环验收[2011]035号

与第一住院楼一并投入使用
新建医疗废物暂存间

-
2017年8月

正在办理
2.2 项目基本情况
2.2.1 医技综合楼
本项目主要建设内容为住院大楼的西侧建设一座医技综合楼，同时配套新建医技综合楼的公用设施及管网。环评要求内容及实际建设内容汇总对比情况见表2。

表2  工程主要建设内容—环评验收对比一览表
项目组成
原环评及批复建设内容
验收阶段实际建设内容
验收相比环评阶段有无变化及变化原因
主体工程
医技综合楼，总建筑面积为18585m2
医技综合楼，总建筑面积为18585m2
与环评一致

辅助工程

利用现有变电所、煤气调压站、办公楼、科技楼

利用现有变电所、煤气调压站、办公楼、科技楼

与环评一致

公用工程

利用现有锅炉房，2 ×6t/h燃气锅炉、1用1备

利用现有锅炉房，2 ×6t/h燃天然气锅炉
康复楼、门急诊楼等全部投运后，1台6t/h燃气锅炉不满足全院供热需求

改造现有给排水管网、供热管网、供电管网，就近接入给水、排水、供热管网
在医院新建污水处理站投运之后，项目医疗废水、生活污水经污水管道收集后进入新建污水处理站处理

现有污水处理站处理水量趋近饱和
新设中央空调系统

新设中央空调系统

与环评一致

环保工程

医疗废物暂存间

利用现有医疗废物暂存间，定期由太原市特种垃圾管理处运走处置

依托新建医疗废物暂存间内暂存，并定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置

现有医疗废物暂存间容量饱和
臭气

将医院现有污水处理站水处理池盖板上的排气口，加装立式固定床活性炭吸附器对臭气进行处理

已加装，现有污水处理站各水处理池臭气经管道分别收集后合并收集至后勤附属用房楼顶活性炭吸附装置处理，尾气通过
与环评一致

污水处理站

15m高排气筒排放
污泥

新建一座污泥浓缩池，污泥进行撒石灰消毒处理后进入污泥浓缩池，再经过压滤机处理后放入医疗废物储存间，定期由太原市特种垃圾管理处运走处置

未建设

可依托新建污水处理站污泥池及污泥压滤系统进行处置

医疗废水、生活污水

医疗废水、生活污水经医院现有500m3/d污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，进入河西北中部污水处理厂
在医院新建600m3/d污水处理站投运之后，项目医疗废水、生活污水依托新建污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
现有污水处理站处理水量趋近饱和
食堂

油烟

医院现有食堂加装静电油烟净化处理装置，处理后楼顶排放

已加装，现有食堂产生的油烟通过专用烟道经楼顶新增油烟净化装置净化处理后排放

与环评一致

废水

新建一座隔油池，食堂废水经隔油池处理后，与空调系统废水、锅炉房废水一起排入城市污水管网，再送入河西北中部污水处理厂

已建设，现有食堂含油污水经新增隔油池隔油预处理后进入医院现有污水处理站处理达标后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
2.2.2 医学康复楼

本工程环评要求内容及实际建设内容汇总对比情况见表3。
表3  工程主要建设内容—环评验收对比一览表
项目组成
原环评及批复建设内容
验收阶段实际建设内容
验收相比环评阶段有无变化及变化原因
主体工程
康复楼
地上8层，地下1层；地上一层设大厅、办公、出入院办理、值班室、消控室、服务台等；二、三层设体检用房等；四至八层为病房区；地下一层布置有泵房、冷冻站、换热站等

现康复楼实际名称为2号住院楼

与环评一致

公辅工程

给排水工程、供电、供热与通风、制冷系统、空调系统、消防系统等

给排水工程、供电、供热与通风、制冷系统、空调系统、消防系统等

与环评一致

依托工程
供热工程

依托现有锅炉房，2×6t/h燃气锅炉（目前燃料为煤气，2015年置换为天然气）

全院采暖供热依托锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉
与环评一致
医疗废物处置

依托现有医疗废物暂存间

依托新建医疗废物暂存间暂存，现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃
现有医疗废物暂存间容量饱和
行政、办公

依托现有工程

依托现有工程
与环评一致

食堂

位于康复楼地下一层西侧，可供300人用餐，灶头数5个
未建设，于医院东北角、单身公寓楼以北新建营养食堂
食堂位于地下室，卫生条件较差；现有食堂面积较小、不满足患者就餐需求
环保工程
噪声治理

采用低噪声设备，采取减震、隔声措施

水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙
与环评一致
废气治理

污水处理站

将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，进行低压紫外灯消毒和活性炭吸附处理，处理效率≥90%，之后经15m烟囱排放。主要设备：引风机2台、废气净化装置1台

将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，经UV光解净化器（紫外线除臭）+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m高排气筒排放

与环评一致
食堂

食堂安装油烟净化系统一套，包括集气罩、引风机和净化器，净化效率≥75%

新建营养食堂产生的油烟通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放，净化效率≥85%

与环评一致
废水治理

生活污水
经污水管道收集后进入医院新建600m3/d污水处理站处理
经污水管道收集后进入医院新建600 m3/d污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
与环评一致
含油废水

食堂出口安装隔油处理系统一套，包括隔油池、集水池和提升泵，处理规模3m3/h
新建营养食堂含油污水经隔油池隔油预处理后进入医院新建污水处理站处理，设计处理规模3m3/h
与环评一致
医疗废物
送医院现有医疗废物暂存间，并由太原市医疗废物管理处处置
送医院新建医疗废物暂存间暂存，并由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置
现有医疗废物暂存间容量饱和
生活垃圾
设垃圾收集点
生活垃圾定点储存，由市政环卫部门定期清运
与环评一致
2.2.3 门急诊综合楼

本工程环评要求内容及实际建设内容汇总对比情况见表4。
表4  工程主要建设内容—环评验收对比一览表
项目组成
原环评及批复建设内容
验收阶段实际建设内容
验收相比环评阶段有无变化及变化原因
主体工程
门急诊综合楼
该楼为七层，沿竖向划分的功能分区为：地下一层为设备用房与库房等；一层为设有门诊大厅、中西医房、急诊急救、输液大厅等；二层为介入中心、急诊留观、门诊诊室；三层为体检中心、门诊诊室；四至五层为门诊诊室；六层为全科医生培训中心、门诊诊室；七层为全科医生培训中心

门急诊综合楼，七层，总建筑面积门23200m2
与环评一致

公辅工程

给排水工程、供电、供热与通风、制冷系统、空调系统、消防系统等

项目医疗废水、生活污水经污水管道收集后进入新建污水处理站处理
现有污水处理站处理水量趋近饱和
依托工程
供热工程

依托现有锅炉房，2×6t/h燃气锅炉（目前燃料为煤气，2015年置换为天然气）

全院采暖供热依托锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉
与环评一致
污水处理
依托现有500m3/d污水处理站
依托新建600m3/d污水处理站处理
现有污水处理站处理水量趋近饱和
医疗废物处置

依托现有医疗废物暂存间

依托医院新建医疗废物暂存间暂存，现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃
现有医疗废物暂存间容量饱和
行政、办公

依托现有工程

依托现有工程

与环评一致

食堂

依托现有食堂

依托现有食堂和新建营养食堂

现有食堂面积较小、不满足患者就餐需求
环保工程
医疗废物

送医院现有医疗废物暂存间，并由太原市医疗废物管理处处置

项目产生的医疗废物送至医院新建医疗废物暂存间内暂存，并定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置
现有医疗废物暂存间容量饱和
生活污水
送医院现有污水处理站

项目医疗废水、生活污水依托新建污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂
现有污水处理站处理水量趋近饱和
生活垃圾

设垃圾收集点

生活垃圾定点储存，由市政环卫部门定期清运

与环评一致
2.3项目变化情况

根据调查，本项目实际建设内容与环评阶段对比，变化内容主要包括新建污水处理站、食堂、锅炉以及危废暂存间。

1、锅炉

环评要求：

（1）医技综合楼：利用现有锅炉房，2 ×6t/h燃气锅炉、1用1备；
（2）医学康复楼：依托现有锅炉房，2×6t/h燃气锅炉；
（3）门急诊综合楼：依托现有锅炉房，2×6t/h燃气锅炉。
验收实际建设：依托现有锅炉房，2×6t/h燃气锅炉。
变更原因：

医技楼建成后，1台6t/h燃气锅炉可以满足全部供热负荷需求，根据晋环函[2011]465号，2台6t/h燃气锅炉1用1备；康复楼建成后，1台6t/h燃气锅炉已不能满足全院供热负荷需求，根据晋环函[2012]1079号、晋环函[2014]316号：2台6t/h燃气锅炉全部用于全院采暖。

根据并环验收【2011】035号验收意见：完成2台6t/h燃气锅炉补测工作。根据《山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表》：医院委托太原市环境监测中心站在2012年采暖期内的3月15日到16日对运行的1台燃气锅炉进行了监测（[2011]465号批复2台6t/h燃气锅炉1用1备），根据监测统计结果，锅炉大气污染物均能做到达标排放。

另外根据《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发[2018]18号）：2015年12月31日以前安装使用的燃气锅炉要在2019年10月31日前完成超低氮改造。2015年12月31日以后安装使用的燃气锅炉要在2020年10月31日前完成超低氮改造。改造后氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。经调查，医院目前正对锅炉进行超低氮改造，本次验收要求：锅炉超低氮改造完成后，将2台6t/h燃气锅炉纳入医院大气污染物自行监测方案。

2、食堂

环评要求：

（1）医技综合楼：依托现有食堂。该食堂设有5个灶头，采用清洁能源天然气作炉灶燃料。属于“山西省心血管病医院住院楼扩建项目”中的建设内容，已通过环评批复（并环审批【2006】44号）并通过竣工环境保护验收（并环验收【2011】035号）；
（2）医学康复楼：根据《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》：在康复楼地下一层西侧设置食堂，可供300人用餐，灶头数5个；
（3）门急诊综合楼：依托现有食堂。
验收实际建设：现有食堂+新建营养食堂，康复楼地下食堂未建成。
变更原因：由于环评要求的康复楼食堂位于地下室、卫生条件较差，实际康复楼建成后未设置。而现有食堂面积较小、不满足患者就餐需求，因此医院在东北角新建营养食堂，以南为医院内部单身公寓楼，南侧距离最近的居民区86m。2015年9月开工建设，2017年12月投入使用。占地面积2980m2，总建筑面积2980m2。分东、西两区，西区（1#）设有7个灶头，东区（2#）设有6个灶头。

经现场调查，营养食堂东西两区食物烹饪、加工过程中产生油烟废气分别通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放。根据监测结果，油烟净化装置去除效率及出口油烟最大排放浓度均符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2大型规模标准中油烟2.0mg/m3、最低去除效率85%的限值要求，可以达标排放；东西两区各设有1座隔油池，产生的含油废水分别经隔油池隔油预处理后均排至新建污水处理站处理；食堂以南为医院内部单身公寓楼（单身公寓楼楼高高于营养食堂），公寓楼以南为居民区，食堂南侧距离最近的居民区86m，与康复楼变更环境影响报告批复的食堂相比，新建营养食堂距离居民区更远。故营养食堂油烟经专用烟道引至楼顶排放后基本不会对周围居民区产生影响，变更符合环保要求。

3、污水处理站

环评要求：

（1）医技综合楼：依托现有500m3/d污水处理站。该污水处理站属于“山西省心血管病医院住院楼扩建项目”中的建设内容，已通过环评批复（并环审批【2006】44号）并通过竣工环境保护验收（并环验收【2011】035号）。处理工艺采用“生物处理+消毒处理”双单元工艺，生物处理单元采用“高效微生物+组合填料”技术；消毒处理单元采用“（QZL-500型）二氧化氯发生器”消毒技术。根据《山西省心血管疾病医院住院楼扩建项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》（并环监验字【2011】第023号），污水处理站出口水质监测结果可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后达标进入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理；

（2）医学康复楼：根据《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》：进入医院新建600 m3/d污水处理站处理；
（3）门急诊综合楼：依托现有500m3/d污水处理站。
验收实际建设：现有500m3/d污水处理站+新建600 m3/d污水处理站。

经现场调查，医院东北部现有500m3/d污水处理站目前只接纳第一住院楼及第三住院楼、现有养心食堂、锅炉房的污水，处理水量已趋近饱和，处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后进入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理。

在新建污水处理站投运之前，医技楼产生的医疗废水和生活污水全部进入医院东北部现有处理能力为500m3/d的污水处理站处理；在新建污水处理站投运之后，医技楼、康复楼以及门急诊综合楼、营养食堂等污水经化粪池预处理后全部排至医院西南角新建600 m3/d污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理。

变更原因：

根据《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》：由于现有污水处理站位于医院东北部且待门急诊综合楼建成后，污水处理量已接近现有污水处理站的设计能力。康复楼位于医院南部，并且医院地势南低北高，南侧建筑距污水站较远，现有污水处理站扩容存在一定困难。因此，医院提出于西南角新建污水处理站，2015年12月开工建设，2016年8月投入使用。设计处理能力为600 m3/d，处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”。

4、危废暂存间

环评要求：依托现有医疗废物暂存间。

验收实际建设：医院在西南角新建医疗废物暂存间（8.98m×7.79m×4.0m），2017年6月开工建设，2017年8月投入使用，现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃。
变更原因：在新建医疗废物暂存间投运之前，医技楼、康复楼产生的医疗废物送至医院东北角现有医疗废物暂存间（面积30m2、高3.6m）内暂存，由于容量已趋近饱和，故医院在西南角新建医疗废物暂存间（8.98m×7.79m×4.0m），于2017年6月开工建设，2017年8月投入使用。在新建医疗废物暂存间投运之后，医技楼、康复楼以及门急诊楼产生的医疗废物全部送至新建医疗废物暂存间内暂存，其容量可满足医疗垃圾的暂存要求。

经现场调查，新建医疗废物暂存间与生活垃圾暂存间分开设置；位于医院西南角、与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

库外设立明显的危险废物和医疗废物的警示标识以及张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；由专人负责看管，有严格的管理制度和职责制度，避免非工作人员进出；地面和四周墙面均进行了硬化防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒；满足防风、风雨、防晒以及防渗的要求；医疗垃圾装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后分类放入黄色的塑料箱内分类暂存；有完善的台账记录，并按要求填报危险废物转移联单，每不超过48小时由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置，同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中对医疗废物暂时贮存设施的相关要求，其变更符合环保要求。

5、现有污水处理站污泥

环评要求：新建一座污泥浓缩池，污泥进行撒石灰消毒处理后进入污泥浓缩池，再经过压滤机处理后放入医疗废物储存间，定期由太原市特种垃圾管理处运走处置。
验收实际建设：未建成。

变更原因：可依托新建污水处理站污泥池及污泥压滤系统进行处置。现有污水处理站污泥与新建污水处理站格栅渣与污泥在污泥池内用石灰消毒处理，然后进入污泥间板框压滤机压滤使其含水率下降到80%后在污泥间暂存，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置，变更符合环保要求。

综上所述，本项目建设地点、性质、生产工艺均未发生变动，部分环境保护措施发生变化，但对周围环境的影响没有显著变化，依据2015年6月4日环境保护部环办【2015】52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，本项目上述变更不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收。

三、项目平面布置
山西省心血管病医院位于太原市漪汾街18号，北临漪汾街，西临后北屯东街，东临漪兴南路，南临后北屯村、再生物资回收公司小区、山西省设备安装五公司小区。
医技楼位于住院大楼西侧，占地面积为2703.45m2，总建筑面积为18585m2；康复楼（2号住院楼）位于医院南侧，占地面积2375m2，总建筑面积19000m2；单身公寓楼位于康复楼东侧，占地面积1400m2，总建筑面积7000m2；营养食堂位于单身公寓楼以北，占地面积2980m2，总建筑面积2980m2；门急诊综合楼位于位于医院西北侧、医技综合楼北侧，占地面积3078m2，总建筑面积23200m2；新污水处理站及医疗废物暂存间位于医院西南侧，原污水处理站位于医院东北侧，化验室废水处理设施位于医技综合楼内地下室，锅炉房位于住院大楼东侧。
项目地理位置图见附图1，医院总平面布置图详见附图2。

四、公用工程
（1）给水

本项目用水由城市自来水管网供给，该区域室外采用生活及消防合用系统。生活、消防用水由室外设置的生活水池、消防水池提供，通过地下室加压泵房，供给各系统使用。
（2）排水

经调查了解，医院东北部现有500m3/d污水处理站目前只接纳第一住院楼及第三住院楼、现有食堂、锅炉房的污水，根据医院提供的数据，处理水量约400m3/d，处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后进入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理。

医技楼、康复楼以及门急诊综合楼、营养食堂等污水经化粪池预处理后全部排至医院西南角新建600 m3/d污水处理站处理，根据医院提供的数据，处理水量约200m3/d，处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理。

（3）供电

本项目用电负荷对消防用电等为一级负荷，其余大部分为三级。根据负荷性质要求，新建医技楼地下一层设高低压变配电室，两路电源均由室外引入两路10kV高压电源供电，这两路供电电源应满足一级负荷供电要求。

10kV变配电站中设10kV高压配电柜，两台630kVA干式变压器供大楼用电，一台台630kVA干式变压器供冷冻站用电。楼内配电均为三相四线380V/220V。

（4）供热

全院采暖供热依托医院锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉，锅炉蒸汽经换热器为冬季采暖空调提供热水。锅炉运行制度为每年运行180天，每天运行16小时，烟囱排放高度为8m。

2台6t/h燃气锅炉属于“山西省心血管病医院住院楼扩建项目”中的建设内容，并环审批【2006】44号批复建设2台8t/h燃气锅炉，2011年2台6t/h燃气锅炉通过竣工环境保护验收（并环验收【2011】035号）。

医院采暖热指标参考值为55~70W/m2，本次单位面积热负荷指标按60W/m2考虑。根据山西省心血管病医院提供的数据，全院供热负荷见下表5。

全院热负荷为7.01MW，2×6t/h（8.4MW）燃气锅炉可满足其供热需求。

                       表5   供热负荷一览表
序号

名称

面积

单位负荷

W/m2
供热负荷

W

1

住院大楼
35100

60

2106000

2

医技楼
18585

60

1115100

3

门急诊综合楼
23200

60

1392000

4

康复楼
19000

60

1140000

5

科研培训楼
7000

60

420000

6
行政办公

4000

60

240000

7
营养食堂

2980

60

178800

8
单身公寓楼

7000

60

420000

9
合计

7011900

（5）制冷

医技楼内采用人工冷源，冷负荷为1858kW，冷冻站位于地下室，设有电制冷螺杆式冷水机组2台，每台制冷量941kW，夏天供给空调7-12℃的冷媒水。冷却塔设在医技楼楼顶，四周设隔声墙。
（6）消毒蒸汽

医院消毒用蒸汽由位于锅炉房内的1台2t/h的燃气蒸汽锅炉供给，采用天然气作为锅炉燃料，年运行时间300天，每天运行时间10小时。2t/h蒸汽锅炉已于2015年4月22日经太原市环境保护局万柏林分局予以验收。
根据山西省心血管病医院提供的数据，医用蒸汽消耗量为313953W，2t/h的燃气蒸汽锅炉可满足需求。
   （7）供气

    由市政燃气管网供给天然气。

六、主要环境保护目标
本项目验收阶段环境保护目标与环评时期相比未发生变化。验收阶段本项目所在地环境保护目标具体情况见下表，四邻关系及环境保护目标图见附图1。

表6   主要环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

距离(m)

保护级别

环境空气
后北屯村

W

20

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准
北美枫情小区

W

20
再生物资回收公司小区
S

10
山西省设备安装五公司小区
S

10
省建材局宿舍滨河社区

E

120

滨河花苑
E

120
地表水

环境

汾河
E
800
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准

玉门河
S

500

声环境
医院内住院楼、门急诊楼等

-
-

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准

医院周围

漪汾街道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准




	主要工艺流程及产污环节(附处理工艺流程图，标出产污节点)：

营运期患者就诊流程简述：

患者进入医院后首先挂号，到相应的门诊室就诊，如有必要在医技楼进行功能检查、化验等，经确诊后需住院的患者送至医院住院部进行住院治疗，无需住院的患者直接在门诊楼或医技楼内经治疗、取药后即可出院。

具体生产工艺流程及产污环节详见图2。




	[image: image1.jpg]



图2   项目工艺流程及产污环节示意图



表三  主要污染源、污染物处理和排放

	主要污染源、污染物处理和排放(附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位)：

一、主要大气污染源、污染物处理和排放

本项目运营期大气污染物主要是锅炉产生的污染物、食堂油烟、污水处理站产生的恶臭气体。     

（1）锅炉烟气

项目采暖供热依托医院锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉，锅炉蒸汽经换热器为冬季采暖空调提供热水。锅炉运行制度为每年运行180天，每天运行16小时，烟囱排放高度为8m。

[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



锅炉房
现有养心食堂油烟净化器
（2）食堂油烟

经调查了解，医院现有食堂采用清洁能源天然气作炉灶燃料，食物烹饪、加工过程中产生油烟废气，通过专用烟道经楼顶新增油烟净化装置净化处理后排放，符合医技楼原环评提出的“以新带老”措施要求。

由于现有食堂面积较小、不满足患者就餐需求，医院于医院东北角、单身公寓楼以北新建营养食堂，西区（1#）设有7个灶头，东区（2#）设有6个灶头，采用清洁能源天然气作炉灶燃料，食物烹饪、加工过程中产生油烟废气。产生的油烟通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放。
本次竣工验收在新建营养食堂油烟净化装置（2台）进、出口各设1个监测点位。

[image: image19.jpg]



新建营养食堂油烟净化器

（3）现有污水处理设施恶臭

经调查了解，在医院新建污水处理站投运之前，医技楼内废水采取分质预处理措施，化验室废水进行单独收集、预处理后与病区其它医疗废水、生活污水一并排入医院东北部现有处理能力为500m3/d的污水处理站处理。

污水处理站易产生恶臭，为防止恶臭气体从水处理池盖板上的排气口挥发到大气，本项目将现有污水处理站各水处理池臭气经管道分别收集后合并收集至后勤附属用房楼顶活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放，符合医技楼原环评提出的“以新带老”措施要求。

（4）新建污水处理设施恶臭

在新建污水处理站投运之后，医技楼、康复楼以及门急诊楼产生的医疗废水和生活污水全部进入新建污水处理站处理。为减少污水处理站恶臭气体对周边大气环境的影响，本项目将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，经UV光解净化器（紫外线除臭）+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m高排气筒排放。

本次竣工验收在废气净化装置进、出口各设1个监测点位；并在污水处理站周边布设5个监控点位，设4个监控点位、1个对照点，监控点设在监测时污水处理站下风向10m范围内最高浓度点，对照点设在污水处理站上风向10m范围内；测点高度大于1.5m。

[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



新建污水处理站废气净化设施

现有污水处理站水处理池臭气活性炭吸附装置
二、废水污染源、污染物处理和排放

本项目排水采用雨、污分流制排水方式。

   （1）食堂废水

医院现有食堂产生的含油废水经新增隔油池隔油预处理后排至医院现有污水处理站处理，符合医技楼原环评提出的“以新带老”措施要求。

新建营养食堂（1#）、东区（2#）各设有1座隔油池，产生的食堂废水经隔油池隔油预处理后排至医院新建污水处理站处理。

[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



新建营养食堂隔油池

现有养心食堂隔油池
   （2）化验室废水

医技综合楼内排放废水的主要部门和设施有手术室、治疗室、各类检验室、化验室等排出的医疗废水以及医务人员排放的生活污水等。

医技楼内废水采取分质预处理措施，化验室废水含有重金属污染物，进行单独收集、预处理，该污水处理设施于2013年5月开工建设，2014年10月与医技楼一并投入使用。设计处理能力为30m3/d、处理工艺为为：化验室废水排水至负一层，经过人工格栅截污拦渣后进入均质均量池，废水在此进行均质均量混合，然后由提升泵提升至室外三级推流衰减池，经过自然衰减，出水自流进入PH调整池，经过添加硫酸或氢氧化钠调节酸碱后自流进入快速混凝反应池，投加聚合氯化铝混凝剂，充分搅拌反应后自流进入慢速絮凝反应池，投加聚丙烯酰胺，搅拌反应后进入沉淀池进行泥水分离，沉淀池上清液至医技楼化粪池，在医院新建污水处理站投运之前，与病区其它医疗废水、生活污水一并排至医院现有污水处理站处理，沉淀池污泥由提升泵提升至医院污水处理站污泥池进行脱水处理。
本次竣工验收在化验室废水处理设施进、出口各设1个监测点位。

（3）医疗废水和生活污水
经调查了解，在新建污水处理站投运之前，医技楼产生的医疗废水和生活污水全部进入医院东北部现有处理能力为500m3/d的污水处理站处理。在新建污水处理站投运之后，医技楼、康复楼以及门急诊楼产生的医疗废水和生活污水全部经化粪池预处理后进入医院新建污水处理站处理，处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后进入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理。

[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



化验室废水处理设施
新建污水处理站
新建污水处理站位于医院西南角、设计处理能力为600 m3/d，处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”。

污水处理设施工艺流程简述：

医疗废水、生活污水经化粪池预处理后首先进入格栅井，在格栅井中安装有固定格栅及不锈钢筛网，污水经格栅去除水中粗大杂粒物后自流进入调节池，栅渣人工清掏后排至污泥消毒池；污水在调节池内调节水量，均衡水质；然后进入水解酸化池将大分子有机物分解成小分子有机物（同时进行反硝化脱氮），再进入二级好氧生物池，池内设生物填料，好氧微生物附着在填料上，曝气风机向微生物供氧，通过微生物的代谢作用，将污水中的有机物进一步分解以去除大部分CODcr、BOD；经过曝气好氧充分反应后，出水自流入投药反应池，投加絮凝剂等进行化学反应；反应后出水进入沉淀池进行泥水分离后自流进入接触消毒池消毒，污水与次氯酸钠溶液在消毒池充分混合，对污水进行杀菌消毒，接触消毒时间为2h，消毒后达标排放。沉淀池内污泥泵至污泥消毒池，与格栅渣一道用石灰消毒处理后进入板框压滤机压滤使其含水率下降到80%后放入医疗废物暂存间，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置，滤液回流至格栅井继续进行继续处理。
污水处理设施具体处理工艺见下图：

[image: image28]
                       图3  项目工艺流程及污染流程图
太原市河西北中部污水处理厂位于晋祠路以东、九院沙河南岸，服务范围包括柴村镇、西山地区以及河西北中部九院沙河以北地区在内的47.8平方公里，服务人口75万，一期工程于1999年9月1日开工建设并已于2002年5月投入使用，处理规模达7.5万立方米/日。2009年7月实施的改扩建工程预计投资2.34亿元，建成后设计规模达到16万立方米/日，采用A-A-O处理工艺，出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A 标准。从处理规模和管网分布均可实现医院废水进入河西北中部污水处理厂。

由于太原市河西北中部污水处理厂处理能力不能满足河西地区日益增加的居民生活污水的处理需求，太原市于2015年4月开工建设晋阳污水处理厂。晋阳污水处理厂建设地点位于晋源区姚村南侧，南峪沙河以南，汾河西堤以西，滨河西路以东。2015年4月开工，2016年3月投入运行，专门负责整个汾河以西地区居民生活污水的深度处理。工程设计规模为48万吨/日，一期建设规模为32万吨/日。处理工艺分别为：“改良 A/A/O”工艺和“MBR”处理工艺。经过处理的污水，水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A 标准，出水可用于清徐工业园区、循环产业园区等的工业用水及污水厂周边的绿化用水。

本次竣工验收在污水处理装置进、出口各设1个监测点位。

医院污水应急事故状态的处置措施分析：

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1 应急措施：医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。

经现场调查，医院新建污水处理站调节池容积为160m3、污泥池容积为68m3，调节池、污泥池兼作事故池，总容积为228m3，可达到污水处理设施设计处理能力的30%，满足医院污水应急事故状态的处置要求。

三、噪声源、噪声处理和排放

本项目运营期的噪声源主要为社会活动噪声和设备运行产生的噪声。

（1）社会活动噪声

项目距离居民区较近，由于项目来往车辆、就诊病人产生的嘈杂声，对外环境有一定的影响。因项目运营的高峰期为昼间，故项目应合理设计进、出口，加强就诊人员的管理，改善环境，优化就诊流程，控制好项目的人流、物流，保持道路畅通，降低由此带来的噪声对外环境的影响。

（2）设备运行噪声

设备运行噪声主要为锅炉房风机、水泵房、空调机组、冷冻站等机械动力设备以及中央空调系统冷却塔，噪声声压级为75-85dB（A)。

经现场调查，水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均布置于楼内地下室且全部选用低噪设备，并采取了基础减振措施。风机采用静压箱降噪，冷冻站内贴吸声材料，窗户为密闭窗，门为隔音密闭门；冷却塔选用低噪声设备，位于楼顶且在冷却塔四周设置了隔声墙。经隔声、距离衰减和建筑阻隔后，可降噪15-20dB（A)左右。

本次竣工验收在院址四周及周边敏感点共布设了10个监测点位。

四、固体废物污染源、污染物处理和排放

本项目运营期产生的固体废弃物主要有：生活垃圾、食堂餐厨垃圾、医疗垃圾和污水处理站产生的污泥。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾定点储存，由市政环卫部门定期清运送往城市垃圾场统一处理。

（2）餐厨垃圾、废油脂

餐饮垃圾暂存点主要设在餐饮厨房区域内，由加盖的容器设备储存，为减少对环境的影响，经调查了解，医院每天对餐饮垃圾集中收集3次，分别为早餐、午餐、晚餐，与隔油池处理产生的废油脂一道委托太原天润生物能源有限公司进行收运处置，严禁私自出售用作养殖饲料或出售给私人小作坊等；同时加强管理，严防无资质人员私自收取，日产日清。定期对餐饮垃圾暂存点消毒，防止害虫进入、孳生。

医疗废物

医疗废物主要为在治疗、检查、化验过程中产生的一定量的临床废弃物，医疗废物中含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其他有害物质，根据国家危险废物名录，属于危险废物，其危险废物编为HW01。

医院在各治疗室、门诊室等科室内设置专门用于收集医疗固废的容器，每天对其产生的医疗垃圾采取分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内，由专人穿戴防护手套、服装送至医疗废物暂存间内暂存。

经调查了解，在新建医疗废物暂存间投运之前，医技楼、康复楼产生的医疗废物送至医院东北角现有医疗废物暂存间内暂存。后由于其容量不能满足暂存需求，已于2017年8月废弃。新建医疗废物暂存间投运之后，医技楼、康复楼以及门急诊楼产生的医疗废物全部送至新建医疗废物暂存间暂存。新建医疗废物暂存间已按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对墙面和地面采取防渗处理，门上设有醒目的危险废物暂存间标志，医疗废物分类放入黄色的塑料箱内，定期对暂存间进行清洗和消毒，由专人负责看管，有严格的管理制度和职责制度，每不超过48小时由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置，协议见附件。转移过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行，做好了危废的转移台账，危废转运联单见附件。

（4）污水处理设施产生的污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置规定：污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。属于危险废物，其危险废物编为HW01。

根据并环验收【2011】035号对医院提出的环保要求：要求医院东北部现有处理能力为500m3/d的污水处理站配置污泥压滤系统，压滤后的污泥按危险废物处置。环评要求设置一座污泥浓缩池，并用石灰对污泥进行消毒处理后进入污泥浓缩池，再经过压滤机处理后放入医疗废物暂存间，定期由太原市医疗废物管理处运走处置。

现有污水处理站污泥处置可依托新建污水处理站污泥池及污泥压滤系统进行处置。现有污水处理站污泥与新建污水处理站格栅渣与污泥在污泥池内用石灰消毒处理，然后进入污泥间板框压滤机压滤使其含水率下降到80%后在污泥间暂存，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置。

[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



新建医疗废物暂存间

新建污水处理站污泥压滤设备

五、环保设施投资及“三同时”落实情况

5.1 医技综合楼
1、环保投资

本项目实际总投资为6865万元，环保投资247万元，占项目总投资的3.6%。项目环保投资情况具体见下表。
表7   环保工程投资表

项目

环保设施及措施

环评预计投资额（万元）

实际投资额

（万元）

现有污水处理站臭气

评价提出“以新带老”措施，将现有污水处理站各水处理池臭气经管道分别收集后合并收集至后勤附属用房楼顶活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放

6

10

现有污水处理站污泥

评价提出“以新带老”措施，新建一座污泥浓缩池

8

-

现有食堂油烟

评价提出“以新带老”措施，加装静电油烟净化处理装置，处理后楼顶排放

3

-

现有食堂废水

评价提出“以新带老”措施，新建一座隔油池，食堂废水经隔油池处理后

排至医院现有污水处理站处理

3

-

化验室废水

新建1套化验室废水处理设施，设计处理能力为30m3/d

-

200

生活垃圾

由太原市环卫部门处置

-

2

医疗废物

由太原市医疗废物管理处处置

-

5

噪声

对产噪设备设减振基础、风机采用静压箱降噪，冷却塔四周设声屏障

20

30

环保总投资

40

247

项目总投资

6865

6865

环保投资占总投资

比例（%）

0.58

3.6

2、环保设施“三同时”落实情况
环评报告、环评批复要求采取的环保措施及建设单位实际完成情况见下表9-10。项目建设的环保措施基本符合环评、环评批复的要求，具备验收条件。
本项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价。工程建设后，医院为更好的执行“三同时”制度，在设计、施工阶段，落实环保设施同时设计、同时施工、同时投产运行，本项目环保设施在设计、施工阶段均按照环评要求进行了设计施工，较好的执行了环保设施“三同时”制度。
（1）概述

本项目环保设计单位和施工单位见下表所示。

表8   本项目环保设计单位和施工单位一览表

环保设施

环保设施设计单位名称

环保设施施工单位名称

化验室废水处理设施

深圳市先科环保有限公司
深圳市先科环保有限公司
新建污水处理站及废气净化设施、污泥压滤系统

深圳市先科环保有限公司
深圳市先科环保有限公司
食堂油烟净化装置及隔油池

深圳市先科环保有限公司
深圳市先科环保有限公司
（2）环保设施“三同时”落实情况

本项目环评及其批复要求的环保措施和设施落实情况见下表。

表9  环评要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

污染源

污染物

环评要求环保措施

实际落实情况

是否满足环保要求

废气

现有污水处理站

臭气

评价提出“以新带老”措施，将水处理池盖板上的排气口，加装立式固定床活性炭吸附器对臭气进行处理

现有污水处理站各水处理池臭气经管道分别收集后合并收集至后勤附属用房楼顶活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放

满足

现有食堂厨房

油烟

评价提出“以新带老”措施，加装静电油烟净化处理装置，处理后楼顶排放

现有食堂产生的油烟通过专用烟道经楼顶新增油烟净化装置净化处理后排放

满足

水

污

染

物

病区废水、生活污水

COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群

评价提出“以新带老”措施，新建一座隔油池，食堂废水经隔油池处理后，与空调系统废水、锅炉房废水一起排入城市污水管网，再送入河西北中部污水处理厂（污水处理站在“住院楼”项目中验收，隔油池在本项目中验收）

现有食堂含油污水经新增隔油池隔油预处理后进入医院现有污水处理站处理达标后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂
满足

固体废物

医疗过程

医疗废物

放入医疗废物储存间，定期由太原市特种垃圾管理处运走处置

（在“住院楼”项目中验收）

现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃，项目医疗废物分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后送至新建医疗废物暂存间内暂存，并定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置

满足

现有污水处理站

污泥

评价提出“以新带老”措施，新建一座污泥浓缩池，污泥进行撒石灰消毒处理后进入污泥浓缩池，再经过压滤机处理后放入医疗废物储存间，定期由太原市特种垃圾管理处运走处置

现有污水处理站污泥处置依托新建污水物理站污泥池及污泥压滤系统进行处置。在污泥池内用石灰消毒处理后进入污泥间板框压滤机压滤后暂存，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置

满足

办公、生活

生活垃圾

由市政环卫部门定期清运送往城市垃圾场统一处理

定点储存，由市政环卫部门定期清运

满足

隔油池

废油脂

定期由环卫部门收集后统一处理

委托太原天润生物能源有限公司进行收运处置

满足

表10   环评批复要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表
项目

主要批复内容

实际完成情况

是否满足环保要求

环

评

批

复

意

见

重视工程施工期的环境管理，尽量缩短施工时间，减少对环境的扰动，尤其是避免对医院目前的正常医疗活动产生影响。施工产生的剩余土方回用于场地平整或送弃土场集中处置，不得随意堆放。建筑施工场界噪声应达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90)。
施工期严格按照环评要求加强了环境管理，采取了施工场地边界设置围挡及洒水抑尘、大风天气停止施工，易扬尘建筑材料及土方遮盖，尽量缩短施工时间、禁止夜间施工等抑尘降噪措施；施工建筑垃圾、土方不能回收利用的及时清运至太原市指定的建筑垃圾填埋场处置

满足

医技楼产生的医疗废水和生活污水共计21.9m3/d，须按照《医院污水处理设计规范》和《医院污水处理设计指南》中的处理要求分质进行预处理，预处理后满足医院现有污水处理站进水水质要求后，方可和现有医院的医疗废水等，进入处理能力为500m3/d、采用“二级处理+消毒”处理工艺的污水处理站进行处理，出水达到《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的排放标准后排入市政排水管网。
在医院新建污水处理站投运之前，医技楼化验室废水进行单独收集、预处理，经化验室废水设施预处理达标后与病区其它医疗废水、生活污水一并进入现有500m3/d污水处理站处理；新建污水处理站投运之后进入新建600 m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理。

根据出水水质监测结果，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，然后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
满足

医技楼内的空调冷却塔、风机、冷冻站等采用低噪设备，并采取减振、隔声、消音等措施降低噪声对周围环境的影响，加强机动车管理，合理绿化，环境敏感区噪声要达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

风机、空调机组、冷冻站均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙；医院内部加强就诊人员的管理及机动车管理，合理绿化。根据监测结果，厂界噪声达标排放，周边敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求
满足

手术产生的废物、被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器、含有病菌及病原株培养液和保菌液的废弃物以及其他医疗垃圾，要严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行)》的有关贮存、处置措施要求进行处置，全部送医院现有的医疗废物暂存间暂存，并及时交由太原市特种垃圾管理处进行处理，不得随意堆存排放。

现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃，项目产生的医疗垃圾分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后全部送至医院西南角新建医疗废物暂存间内暂存，定期由太原市医疗废物管理处统一处置

满足

釆暖利用现有的2台6t/h燃气锅炉，燃料为城市管道煤气；医院食堂油烟须采用油烟净化设备进行处理，油烟的出口浓度要满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001 )相应标准要求，即油烟出口浓度为2mg/m3
全院采暖供热依托锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉；现有食堂、新建营养食堂油烟通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放。根据监测结果，油烟出口浓度小于2mg/m3
满足
X光机及螺旋CT机等伴有放射性物质的设备需按有关规定进行辐射环评后另行上报审批。

X光机及螺旋CT机等伴有放射性物质的设备已按规定另行辐射环评后上报审批
满足
认真履行环境管理和监测计划，配备必要的监测仪器设备，规范排污口的建设，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。
认真履行了环境管理和监测计划，配备了必要的监测仪器设备，每日至少对污水处理站出口水质总余氯进行2次监测，山西省疾病预防控制中心每月对污水处理设施出口水质中肠道致病菌中的沙门氏菌、粪大肠菌群、志贺氏菌进行监测；规范了排污口的建设，确保污染物长期稳定达标排放；新建污水处理站应急事故池容积可满足医院污水应急事故状态的处置要求
满足
5.2 医学康复楼

1、环保投资

本项目实际总投资为9545万元，环保投资377万元，占项目总投资的3.95%。本工程环保投资情况见表11。
表11   环保工程投资表

项目

环保设施及措施

环评预计投资额（万元）

实际投资额

（万元）

生活污水、医疗废水

生活、医疗废水经化粪池预处理后进入医院西南角新建600m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理

260

300

污水处理站臭气

UV光解净化器（紫外线除臭）+活性炭吸附装置

25

污泥

污泥间及污泥压滤设备

15

食堂含油污水

食堂油水分离器

16

-（实际未设置食堂）

食堂油烟

食堂油烟净化装置

8

生活垃圾

由太原市环卫部门处置

2

2

医疗废物

由太原市医疗废物管理处处置

5

5

水泵

噪声

布置于地下室、设隔声间、选用低噪设备、基础减振

30

30

冷冻站

布置于地下室、选用低噪设备、基础减振

空调机组（包括水冷塔）

低噪设备选型、基础减振、声屏障

换气风机

环保总投资

321

377

项目总投资

9545

9545

环保投资占总投资比例（%）

3.36

3.95

2、环保设施“三同时”落实情况
环评报告、环评批复要求采取的环保措施及建设单位实际完成情况见下表12-14。项目建设的环保措施基本符合环评、环评批复的要求，具备验收条件。
本项目环评及其批复要求的环保措施和设施落实情况见下表。

表12   环评要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

污染源

污染物

环评要求环保措施

实际落实情况

是否满足环保要求

废气

污水处理站

臭气

污水处理站格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间负压集气后，进行低压紫外灯消毒和活性炭吸附处理处理效率≥90%，通过15m高排气筒排放。同时将污水处理站与周边的功能建筑用绿化带隔离

将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，经UV光解净化器（紫外线除臭）+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m高排气筒排放

基本

满足

食堂厨房

油烟

食堂采用油烟净化装置。设置油烟专用道，净化后的烟气经康复楼楼顶排放。食堂油烟净化装置效率≥75%，油烟排放浓度低于2mg/m3

康复楼地下一层西侧未设置食堂，新建营养食堂产生的油烟通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放。根据监测结果，油烟经油烟净化装置净化效率≥85%，油烟排放浓度低于2mg/m3

满足

水

污

染

物

办公、生活

办公、生活污水

处理规模为600m3/d，处理工艺为化粪池+“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺

项目生活、医疗废水经化粪池预处理后进入医院西南角新建600 m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理

满足

食堂

食堂废水

食堂出水口设油水分离器一个，处理规模3m3/h

康复楼地下一层西侧未设食堂，新建营养食堂含油污水经隔油池隔油预处理后进入医院新建污水处理站处理

满足

固体废物

食堂

餐厨垃圾

送有资质部门处理

委托太原天润生物能源有限公司进行收运处置

满足

医疗过程

医疗废物

送院内医疗废物暂存间暂存，定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置

现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃，项目产生的医疗废物分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后送至新建医疗废物暂存间内暂存，并定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置
满足

污水处理站

污泥

先消毒处理后经脱水使其含水率下降到80%后，再交由山西省太原固体废物处置中心外运处理

用石灰消毒处理后进入板框压滤机压滤后放入污泥间暂存，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置

满足

办公、生活

生活垃圾

定期由太原市市政环卫部门统一处置

定点储存，由市政环卫部门定期清运

满足

噪声

排风机、水泵等

噪声

选择低噪声设备，设在室内，基础减震，隔声

水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙

满足

表13   环评批复要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

主要批复内容

实际完成情况

是否满足环保要求

环

评

批

复

意

见

重视工程施工期的环境管理，按照施工规划划定的施工区域施工。严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发.[2010] 18号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007 )等环境保护要求，认真做好施工期环境保护工作。采取及时洒水和设置围挡设施等措施减少对周围环境的扬尘污染。合理选择施工时间，严禁在夜间使用高噪声设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90 )。
加强了施工期的环境管理：严格划定施工区域、施工场地边界设置围挡及洒水抑尘、大风天气停止施工、易起尘建筑材料及土方采用封闭式车辆运输、施工场地苫布遮盖；施工生产废水经收集沉淀后回用不外排；禁止夜间施工

满足

项目供热依托现有2台6t/h燃天然气锅炉，不得新建燃煤设施；康复楼内产生的生活污水经管道收集进入医院内现有的采用“生物处理+消毒处理”工艺、处理规模500m3/d的污水处理站处理后，最终进入太原市河西北中部污水处理厂进行处理。
全院冬季采暖依托锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉；

项目产生的生活污水和医疗废水经污水管道收集进入医院西南角新建600 m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理达标后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
满足

泵房和空调机组等高噪设备应采用基础减震和隔声处理，建筑物应优先采用节能环保隔声效果好的材料，确保医院内声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008 )相应标准要求。
水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙，建筑优先采用了节能环保隔声效果好的材料，根据监测结果，厂界噪声达标排放
满足

医疗废物和生活垃圾要实施分类处置。医疗废物经医院内现有医疗废物暂存间暂存后，定期交由太原市医疗废物管理处进行清运处置。生活垃圾由环卫部门统一处理，实现日产日清。

现有医疗废物暂存间已于2017年8月废弃，项目产生的各种医疗垃圾分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后全部送至新建医疗废物暂存间内暂存，定期由太原市医疗废物管理处统一处置，生活垃圾由环卫部门统一处理，实现日产日清
满足

加强施工期环境保护监理工作，在与施工单位及监理单位的合同中要明确环境保护职责和任务，确保《报告表》规定的各项环保对策措施落实到位。项目建成后三个月内，要按规定申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，该项目方可正式投入运行。

加强了施工期环境保护监理工作，确保各项环保对策措施落实到位；目前正在申请竣工环境保护验收
基本满足

表14  变更报告环评批复要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

主要批复内容

实际完成情况

是否满足环保要求

环

评

批

复

意

见

康复楼内产生的污水经管道收集后与食堂含油污水经油水分离器处理后进入医院内新建的采用“生物处理+消毒处理”工艺的污水处理站处理后排入市政管网，最终进入河西北中部污水处理厂进行处理。污水处理站选址、处理工艺、规模等要符合环保和相关的技术规范要求，保证任何情况下不发生跑冒和事故排放现象。水污染物排放要达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表2中的预处理标准。
康复楼地下一层西侧未设食堂，项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入医院建600 m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理。根据出水水质监测结果，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，然后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理；污水处理站应急事故池容积可满足医院污水应急事故状态的处置要求
满足

落实运营期噪声防治措施。选用低噪声设备，对水泵、风机、油烟净化设备等噪声源采取有效的隔声降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008 )相关要求。
水泵、风机等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙。根据监测结果，厂界噪声达标排放
满足

食堂使用清洁燃料，并安装油烟净化装置，污染物排放要达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483 —2001)标准要求。同时，油烟排气筒要在满足相关要求的前提下，出口朝向避开易受影响的建筑物。污水处理站排出的废气，要采取活性炭吸附等有效手段处理后排放，确保污水处理站周边空气中的污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。
康复楼地下一层西侧未设置食堂，新建营养食堂使用清洁能源天然气作炉灶燃料，产生的油烟通过专用烟道经食堂顶部油烟净化装置净化处理后排放。根据监测结果，油烟达标排放；

新建污水处理站将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，经UV光解净化器（紫外线除臭）+活性炭吸附装置进行处理后，通过15m高排气筒排放。根据监测结果，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度满足要求

满足

餐厨垃圾等要按照环卫部门要求，集中定点分类存放，及时清运、处置。污水站污泥为危险废物，送有资质的部门安全处置。

餐厨垃圾与隔油池处理产生的废油脂一道委托太原天润生物能源有限公司进行收运处置；
污水处理站格栅渣与污泥用石灰消毒处理后进入板框压滤机压滤后放入污泥间暂存，再定期交由山西省太原固体废物处置中心外运处置

满足

进一步优化平面布置，规范排污口的建设，加强医院环境综合整治和绿化、美化工作，加强节水节电，切实做到节能降耗减排。

规范了排污口的建设，加强了医院环境综合整治和绿化、美化工作，并加强节水节电，切实做到节能降耗减排
满足

项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，建成后及时完善竣工环境保护验收工作。

项目建设严格执行了环境保护“三同时”制度，目前正在申请竣工环境保护验收
满足

5.3 门急诊综合楼

1、环保投资

本项目实际总投资为11800万元，环保投资37万元，占项目总投资的0.31%。项目环保投资情况具体见下表。

表15   环保工程投资表
项目

环保设施及措施

环评预计投资额（万元）

实际投资额

（万元）

生活污水、医疗废水

依托医院西南角新建600 m3/d污水处理站处理

-

-

食堂含油污水、食堂油烟

依托医院现有食堂

-

-

生活垃圾

由太原市环卫部门处置

2

2

医疗废物

由太原市医疗废物管理处处置

5

5

水泵

噪声

布置于地下室、设隔声间、选用低噪设备、基础减振

30

30

冷冻站

布置于地下室、选用低噪设备、基础减振

空调机组（包括水冷塔）

低噪设备选型、基础减振、声屏障

换气风机

环保总投资

37

37

项目总投资

11800

11800

环保投资占总投资比例（%）

0.31

0.31

2、环保设施“三同时”落实情况
环评报告、环评批复要求采取的环保措施及建设单位实际完成情况见下表16-17。项目建设的环保措施基本符合环评、环评批复的要求，具备验收条件。
表16   环评要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

污染源

污染物

环评要求环保措施

实际落实情况

是否满足环保要求

水

污

染

物

生活污水

COD、BOD、SS

经医院现有500m3/d污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，进入河西北中部污水净化有限公司

项目产生的生活污水和医疗废水经化粪池预处理后进入医院新建600 m3/d污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
满足

固体废物

医疗过程

医疗废物

送院内医疗废物暂存间暂存，定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置

项目产生的医疗废物分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后送至医院新建医疗废物暂存间内暂存，并定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置

满足

办公、生活

生活垃圾

定期由太原市市政环卫部门统一处理

定点储存，由市政环卫部门定期清运

满足

噪声

水泵

噪声

布置于地下室，设隔声间、选用低噪设备、基础减振

水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙

满足

冷冻站

布置于地下室，选用低噪设备、基础减振

空调机组、换气风机

选用低噪设备、基础减振

表17   环评批复要求采取的环保设施（措施）落实情况一览表

项目

主要批复内容

实际完成情况

是否满足环保要求

环

评

批

复

意

见

认真做好施工期环境保护工作。合理划定施工范围，减少临时占地，及时恢复植被；施工场地边界应设置围挡，定期洒水，禁止在大风天气进行搅拌、装卸等作业；沙、石等建筑材料须采用封闭式车辆运输。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水等须经沉淀处理后用于施工物料混合或地面洒水，不得外排。禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 )。施工过程产生的建筑和生活垃圾须及时送往环卫部门指定地点进行处置。确保施工活动不会对医院正常的医疗活动和医生患者产生影响。
施工期严格按照环评要求采取了环境保护措施：严格划定施工区域、

施工场地边界设置围挡及洒水抑尘、大风天气停止施工、易起尘建筑材料及土方采用封闭式车辆运输、施工场地苫布遮盖；施工生产废水经收集沉淀后回用不外排；禁止夜间施工；施工建筑垃圾、土方不能回收利用的及时清运至太原市指定的建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置
满足

落实污废水处理措施。项目产生的废水进入医院现有的处理能力为500m3/d、处理工艺为“生物+消毒处理”的废水处理站处理，处理后的水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后，方可进入市政排水管网，最终进入太原市河西北中部污水净化有限公司进行处理。
项目生活、医疗废水经化粪池预处理后进入医院新建600 m3/d、处理工艺为“格栅+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+消毒”的污水处理站处理。根据出水水质监测结果，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准，然后排入市政排水管网，最终进入太原市晋阳污水处理厂进行处理
满足

落实大气和噪声污染防治措施。项目冬季采暖利用医院现有的2台燃气锅炉，制冷采用电冷机组空调。选用低噪声设备，加压水泵房、换热站等高噪设备应采用基础减震、隔声或消音处理，建筑优先采用节能环保隔声效果好的材料，确保声环境达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008 )的 2 类标准。
落实固体废物污染防治措施。项目产生的各种医疗垃圾，要严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行)》的有关贮存、处置措施要求进行处置，全部送医院现有的医疗废物暂存间暂存，定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置。生活垃圾由环卫部门统一处理，不得随意堆放。
全院冬季采暖依托锅炉房内现有2台6t/h燃天然气锅炉，制冷采用电冷机组空调；

水泵房、空调机组、冷冻站等产噪设备均设置于地下室内并采用低噪设备、设有减振基础，冷却塔四周设置了隔声墙，建筑优先采用了节能环保隔声效果好的材料，根据监测结果，厂界噪声达标排放；

项目产生的各种医疗垃圾分类收集、装入专用的黄色特种医疗垃圾专用袋内后全部送至医院新建医疗废物暂存间内暂存，定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置；生活垃圾由环卫部门统一处理
满足

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后须按规定申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
项目建设严格执行了环境保护“三同时”制度，目前正在申请竣工环境保护验收
满足




表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	一、建设项目环境影响报告表主要结论与建议

1.1医技综合楼
（1）符合产业政策分析结论
山西省心血管疾病医院现有科研楼作为医院门急诊医技大楼使用，建设规模过小，专业科室的设置受到限制，为给患者提供良好医疗条件和改善医务人员的工作环境，该院提出了山西省心血管疾病医院医技综合楼项目。在充分利用现有条件的前提下，拟投资6865万元（其中环保投资40万元）实施医技综合楼项目，建筑面积18585m2。

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）。本项目属于鼓励类“二十五 其他服务业 13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，项目的建设符合国家产业政策。

根据山西省发展和改革委《山西省产业投资指导目录（2006年本）》。本项目属于鼓励类“二十四 服务业 13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，符合山西省产业政策。

（2）城市规划符合性分析


本项目建设地址位于太原市漪汾街18号，山西省心血管病医院院内，不新增公共设施用地；根据太原市城市总体规划图，该医院目前占地和本项目选址属公共设施用地，符合太原市城市总体规划要求。

（3）厂址可行性

本项目在现有医院内建设，不新增公共设施用地，厂址选择符合城市总体规划，周围无特殊保护目标，也没有特殊环境影响因素制约项目的建设，评价认为本项目厂址选择合理可行。

（4）达标排放和总量控制

本项目采暖使用现有2台6t/h燃气蒸汽锅炉（1用1备），使用洁净燃料，属鼓励使用类型燃料。医院目前污染物排放量为：SO2 0.50t/a，烟尘0.28t/a。本项目完成后，整体污染物排放量为SO2 0.76t/a，烟尘0.43t/a。太原市环境保护局万柏林分局下达的污染物排放总量控制指标：SO2 0.9t/a，烟尘0.5t/a，故本次评价不重新申请总量，就可满足总量控制要求。
医院办公区废水和病区废水经化粪池后进入医院污水处理站处理后排入城市污水管网，再送入河西北中部污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与空调系统废水、锅炉房废水一起排入城市污水管网，再送入河西北中部污水处理厂。所以本项目不需申请废水污染物排放总量。

（5）清洁生产分析

本项目把清洁生产的概念引入到设计理念中，设计中通过采用环保型的建筑及装饰材料，为医生和患者营造良好的治疗环境；通过采取有效的环保措施，减少能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境，因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

（6）环境影响分析
项目运营期排放废水、固体废物和噪声污染，在采取环评提出的污染防治措施后，部分污染物排放量有所增加，但污染物增加量很小，对周围环境的影响较小，因此，本项目的建设不会对周围环境及环境关心点产生明显影响。
（6）总结论

综上所述，本项目实施符合国家和山西省的产业政策要求；在医院内建设，不新增公共设施用地，符合太原市城市总体规划；采取环评提出的污染防治措施，项目建成后部分污染物排放量增加量较小，本项目的实施不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保角度分析该项目的建设是可行的。

1.2医学康复楼

1.2.1原环境影响报告表主要结论与建议
（1）产业政策
本项目为山西省心血管病医院康复楼建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中关于鼓励“医疗卫生服务设施建设”的相关内容，本项目属指导名录中的鼓励类，符合国家产业政策。

（2）项目选址

a.规划符合性

本项目建设地址位于太原市漪汾街18号山西省心血管病医院院内，占地面积2375m2，总建筑面积19000m2，本地块规划用地性质为：医疗卫生用地，符合太原市的城市总体规划。

b.环境敏感区

项目厂址区域不涉及《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所指的环境敏感区。

c.防护距离

本项目为医学康复楼项目，无大气环境防护距离和卫生防护距离要求。

（3）清洁生产

①在建构筑物设计和施工中，通过采用外保温技术进行保温隔热的外墙节能设计；通过阻断热桥的方式达到保温节能的效果；通过采用高效保温隔热屋面或者不同的屋面形式进行屋顶的节能设计；通过提高门窗的气密性，采用适当的窗墙面积比、加窗玻璃层数、采用百叶窗等措施来提高门窗的保温隔热性能；通过建筑遮阳设施的设计降低太阳辐射过热和炫光，从而改善室内环境气候，提高室内热舒适性和视觉舒适性，最终达到节能目的。

②本工程水泵、建筑照明、电气等动力用电设备全部采用节能型设备，以达到节能降耗目的。卫生洁具及给水配件等室内设施均采用节水、节能型产品，不得采用淘汰产品。

（4）达标排放

本工程在实现所规定的各项环保措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2GG8)中的2类标准。本项目产生的废水经本院污水处理站处理达标后，进入市政管网。生活垃圾由环卫部门统—处理，医疗废物由太原市医疗废物管理处处置，无固废外排。
（5）总量控制

本项目依托的供热锅炉已由太原市环保局以并环审批【2006】44号批复，故本次不涉及大气污染物排放总量指标的申请；本项目废水经现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，也不涉及水污染物排放总量指标的申请。

（6）对区域环境的影响
针对本工程建设期、服务期可能产生的各类污染物均规定了相应的污染防治措施，措施先进可行。在规定的各项环保措施实现后，能够实现污染物全面达标排放。废水经处理达标后进入市政污水管网；噪声可实现厂界达标排放；固体废物按要求进行合理处置，不外排。评价认为，本项目建成后不会对区域环境质量产生明显不良影响。

综上所述，本工程在采取报告所规定的各项环保措施后，从环境保护角度出发是可行的。

1.2.2变更环境影响报告的主要结论与建议
1）工程概况

山西省心血管病医院位于太原市漪汾街18号，医学康复楼1栋（地下1层，地上8层）位于医院内住院大楼南侧，总建筑面积19000m2，楼内设置200张床位。目前医学康复楼主体已建设完成，正在进行楼内管线铺装及外墙装饰工作，预计2015年底可投入使用。康复楼地下一层西侧预计改为食堂，己预留烟道，烟道接至康复楼楼顶排放。

山西省环保厅关于《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表》的批复中：康复楼内产生的污水经管道收集后进入医院内现有的采用“生物处理+消毒处理”工艺、处理规模500m3/d的污水处理站处理后，最终进入太原市河西北中部污水处理厂进行处理。山西省心血管病医院污水处理情况为：现有污水站处理能力为500m3/d，而住院楼（现有）、医技楼（现有）、门急诊综合楼（已批复在建）、科研教学楼（规划建设）及介入培训基地（规划建设）排水量约441.1m3/d，全部进入现有污水处理站处理后，已趋近饱和。在建医学康复楼和详规批复中的综合住院楼距离现有污水处理站200余米，且项目所在地南侧地势较低，因此山西省心血管病医院拟在地块西南侧新建一座处理能力为600m3/d的污水处理站，建成后对医学康复楼和综合住院楼内产生的污水进行处理。另外，由于康复楼内病人多行动不便，为方便病人用餐，将康复楼地下一层西侧约1500m2改为餐厅。

2）项目变更环境影响结论及污染防治措施

（1）大气环境影响结论及污染防治措施

①大气环境影响结论

本项目食堂采用天然气清洁能源为燃料，食堂油烟经油烟净化器净化后经烟道由康复楼顶部排放，污水处理站排放的NH3和H2S经收集处理后对周围大气环境影响很小。项目运营期对周边环境空气质量影响轻微，从环境空气影响角度分析，本项目的建设是可行的。

②大气污染防治措施

a.为减少污水处理站恶臭气体，并防病毒从污水处理站构筑物表面挥发到大飞中而造成病毒的二次传播污染，将格栅、调节池、污泥贮存池和污泥脱水间等封闭，负压集气后，经废气净化装置（活性炭吸附+紫外线消毒）净化处理后通过15m高、内径0.3m烟囱排放，配套风机风量为1500m3/h，处理效率>90%。同时将污水处理站与周边的功能建筑用绿化带隔离。尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少恶臭对周边大气环境的影响。

b.食堂安装油烟净化装置对油烟进行净化；定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行，油烟净化效率≥75%，油烟排放浓度低于2mg/m3。项目康复楼已预留厨房烟道，油烟由康复楼顶部西侧排放。

（2）水环境影响结论及污染防治措施

本次项目变更新增康复楼底下食堂排水，污水经油水分离器处理后排入新建污水处理站预处理后排入河西北中部污水处理厂进行处理。

本项目所在地属于河西北中部污水处理厂的处理范围，项目日最高排水量为
600m3/d，占河西北中部污水处理厂规模的0.4%，不会对河西北中部污水处理厂的负荷造成大的影响。因此，本项目服务期产生的污水可得到集中处理，不会对造成区域水环境污染。

（3）声环境影响结论及污染防治措施

①声环境影响结论

本项目运行后对最近的敏感目标康复楼贡献值为25. 6dB (A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008) 1类标准要求。本项目运行后对声环境质量贡献较小。
    ②污染防治措施

设备均安装防振基础和消声罩，并将其置于室内或地下；对设备房设置隔音门窗，墙壁采用吸声材料；并在污水处理站周边加强绿化，保证本工程不对周围环境产生大
的噪声污染。

（4）固体废物影响结论及污染防治措施

项目新增固体废物主要为食堂餐厨垃圾和污水站污泥。

食堂餐厨垃圾委托太原市餐饮垃圾专业收运单位进行收运处置，实现合理处置的要求，严禁私自出售用作养殖饲料，或出售给私人小作坊等；污水处理站栅渣与污泥按危险废物管理，消毒处理后经脱水使其含水率下降到80%后，再交由山西省太原固体废物处置中心外运处理。

本项目建成后，各种固体废物均得到合理的处理处置，不会对周围环境造成明显不良影响。

（5）环境风险影响结论及污染防治措施

①环境风险影响结论

本项目出现的环境风险是在可接受的水平，采取的环境风险防范措施有效可行，从环境风险防范的角度认为评价结论可信。

②风险防范措施

a.危险化学品应设置独立贮存库房，并保持库房阴凉、通风，且远离火种、热源，库温不宜超过30°C。
b.尽量减少贮存量，盐酸和次氯酸钠的贮存量应以满足1个月的使用量为宜；

c.盐酸和氯酸钠应用塑料容器储存，并分区管理，储存区间隔在1m以上；

d.管理人员和操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套，避免与氧化剂、酸类接触。

e.调节池兼做事故池，调节池容积180m2,可以容纳全天排水量的30%，满足事故池要求。

f.污水处理站应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠地优质产品。

g.为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应有备用，易损部件也要有备用，在事故出现时做到及时更换。

h.加强事故苗头控制，做到定期巡逻，调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行头，消除事故隐患。

i.严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取预防措施。

j.加强污水处理站人员操作技能的培训。

k.加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

综上所述，项目变更后，认真落实环评提出的各项污染物削减措施后，各项污染物可以达标排放，环境风险在可接受范围内。因此变更后本工程的建设是可行的。
1.3门急诊楼综合楼

（1）产业政策
本项目为山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）以及2013年《国家发展和改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目属于其中关于鼓励“医疗卫生服务设施建设”的相关内容，符合国家产业政策。

（2）项目选址

a.规划符合性

本项目建设地址位于太原市漪汾街18号山西省心血管病医院院内，占地面积3078m2，总建筑面积23200m2，本地块规划用地性质为：医疗卫生用地，符合太原市的城市总体规划。本项目建设符合太原市城乡规划局文件并规字（2011）第198号的相关要求。

b.环境敏感区

项目厂址区域不涉及《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所指的环境敏感区。

c.防护距离

本项目为门急诊综合楼项目，无大气环境防护距离和卫生防护距离要求。

（3）清洁生产

①在建构筑物设计和施工中，通过采用外保温技术进行保温隔热的外墙节能设计；通过阻断热桥的方式达到保温节能的效果；通过采用高效保温隔热屋面或者不同的屋面形式进行屋顶的节能设计；通过提高门窗的气密性，采用适当的窗墙面积比、加窗玻璃层数、采用百叶窗等措施来提高门窗的保温隔热性能；通过建筑遮阳设施的设计降低太阳辐射过热和炫光，从而改善室内环境气候，提高室内热舒适性和视觉舒适性，最终达到节能目的。

②本工程水泵、建筑照明、电气等动力用电设备全部采用节能型设备，以达到节能降耗目的。卫生洁具及给水配件等室内设施均采用节水、节能型产品，不得采用淘汰产品。

（4）达标排放

本工程在实现所规定的各项环保措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2GG8)中的2类标准。本项目产生的废水经本院污水处理站处理达标后，进入市政管网。生活垃圾由环卫部门统—处理，医疗废物由太原市医疗废物管理处处置，无固废外排。
（5）总量控制

全院2台6t/h锅炉烟尘排放量0.87t/a，SO2排放量2.18t/a，NO2排放量7.76t/a。

根据总量指标控制管理办法，医院属于社会类建设项目，不属于工业类和畜禽养殖企业建设，污染物排放不进行总量控制，不需要申请总量控制指标。

本项目废水经现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，也不涉及水污染物排放总量指标的申请。

（6）对区域环境的影响
针对本工程建设期、服务期可能产生的各类污染物均规定了相应的污染防治措施，措施先进可行。在规定的各项环保措施实现后，能够实现污染物全面达标排放。废水经处理达标后进入市政污水管网；噪声可实现厂界达标排放；固体废物按要求进行合理处置，不外排。评价认为，本项目建成后不会对区域环境质量产生明显不良影响。

综上所述，本工程在采取报告所规定的各项环保措施后，从环境保护角度出发是可行的。



	二、审批部门审批决定

2.1医技综合楼

山西省环保厅于2011年3月21日以晋环函[2011]465号文件对本项目环境影响报告表予以批复，原文如下：

关于《山西省心血管疾病医院医技综合楼项目环境影响报告表》的批复
山西省心血管疾病医院：
你单位报送的《山西省心血管疾病医院医技综合楼项目环境影响报告表》(报批本）（以下简称《报告表》)、山西省环境评价与咨询协会对《报告表》的评估报告（晋环评咨字【2011】26号和太原市环保简对该项目的初审意见（并环审批[2011]075号）收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：
一、山西省心血管疾病医院位于太原市漪汾在医院住院大楼西侧新建一座医技综合楼，占地面积2703.45m2，总建筑面积18585m2，改造现有给排水、供热管
网，利用现有锅炉、食堂、办公楼等公用工程和部分辅助、环保工程。项目总投资6565万元，其中环保投资40万元，占总投资的0.58%。在严格落实《报告表》规定的各项环保对策及生态保护措施的前提下，同意实施建设。
二、进一步加强现有现有污染源的治理，在项目的建设和运营中，要认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下几方面工作：
1、重视工程施工期的环境管理，尽量缩短施工时间，减少对环境的扰动，尤其是避免对医院目前的正常医疗活动产生影响。施工产生的剩余土方回用于场地平整或送弃土场集中处置，不得随意堆放。建筑施工场界噪声应达到《建筑
施工场界噪声限值》（GB12523-90)。
2、医技楼产生的医疗废水和生活污水共计21.9m3/d，须按照《医院污水处理设计规范》和《医院污水处理设计指南》中的处理要求分质进行预处理，预处理后满足医院现有污水处理站进水水质要求后，方可和现有医院的医疗废水等，进入处理能力为500m3/d、采用“二级处理+消毒”处理工艺的污水处理站进行处理，出水达到《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物的排放标准后排入市政排水管网。
3、医技楼内的空调冷却塔、风机、冷冻站等采用低噪设备，并采取减振、隔声、消音等措施降低噪声对周围环境的影响，加强机动车管理，合理绿化，环境敏感区噪声要达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
4、手术产生的废物、被血液或人体体液污染的废医疗材料、废医疗仪器、含有病菌及病原株培养液和保菌液的废弃物以及其他医疗垃圾，要严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行)》的有关贮存、处置措施要求进行处置，全部送医院现有的医疗废物暂存间暫存，并及时交由太原市特种垃圾管理处进行处理，不得随意堆存排放。
5、釆暖利用现有的2台6t/h燃气锅炉，燃料为城市管道煤气；医院食堂油烟须采用油烟净化设备进行处理，油烟的出口浓度要满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001 )相应标准要求，即油烟出口浓度为2mg/m3。
6、X光机及螺旋CT机等伴有放射性物质的设备需按有关规定进行辐射环评后另行上报审批。
7、认真履行环境管理和监测计划，配备必要的监测仪器设备，规范排污口的建设，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。
.三、加强施工期环境保护监理工作，在与施工单位及监理单位的合同中要明确环境保护职责和任务，确保《报告表》规定的各项环保对策措施落实到位。项目建成后，要按规定申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、我厅委托省环境监察总队、太原市环保局和太原市环保局万柏林分局对项目进行监督检查。
                                            山西省环境保护厅

                                       二0一一年三月二十一日

2.2 医学康复楼

2.2.1 原环境影响报告表审批部门审批决定

山西省环保厅于2012年5月30日以晋环函[2012]1079号文件对本项目环境影响报告表予以批复。

关于《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表》的批复

山西省心血管病医院：

你单位报送的《山西省心血管病医院医学康复楼建设项目环境影响报告表（报批本)》（以下简称《报告表》)、山西省环境评价与咨询协会对《报告表》的评估报告（晋环评咨字[2012] 97号)、太原市环境保护局对《报告表》的初审意见（并环初审[2012] 026号）收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、山西省心血管病医院位于太原市漪汾街18号，你单位拟在医院内的住院大楼南侧建设一栋地下1层、地上8层的医学康复楼，楼内设置200张床位，总建筑面积‘19000m2，项目总投资9545万元。工程配套建设给排水、供热、消防、配电等公用辅助工程和环保工程。在严格落实《报告表》规定的各项环保对策及生态保护措施的前提下，同意实施建设。

二、在施工和运行过程中要以节能、低碳、环保为原则，采用节能技术，在项目的施工和运行过程中应重点做好以下几方面的工作：

1、重视工程施工期的环境管理，按照施工规划划定的施工区域施工。严格按照《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发.[2010] 18号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007 )等环境保护要求，认真做好施工期环境保护工作。采取及时洒水和设置围挡设施等措施减少对周围环境的扬尘污染。合理选择施工时间，严禁在夜间使用高噪声设备，确保施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90 )。
2、项目供热依托现有2台6t/h燃天然气锅炉，不得新建燃煤设施；康复楼内产生的生活污水经管道收集进入医院内现有的采用“生物处理+消毒处理”工艺、处理规模500m3/d的污水处理站处理后，最终进入太原市河西北中部污水处理厂进行处理。

3、泵房和空调机组等高噪设备应采用基础减震和隔声处理，建筑物应优先采用节能环保隔声效果好的材料，确保医院内声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008 )相应标准要求。

4、医疗废物和生活垃圾要实施分类处置。医疗废物经医院内现有医疗废物暂存间暂存后，定期交由太原市医疗废物管理处进行清运处置。生活垃圾由环卫部门统一处理，实现日产日清。

三、加强施工期环境保护监理工作，在与施工单位及监理单位的合同中要明确环境保护职责和任务，确保《报告表》规定的各项环保对策措施落实到位。项目建成后三个月内，要按规定申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，该项目方可正式投入运行。

四、我厅委托省环境监察总队、太原市环保局和太原市环保局万柏林分局对本项目进行监督检查。

                                               山西省环境保护厅

                                               2012年5月19日

2.2.2变更环境影响报告审批部门审批决定

2015年7月23日，太原市环境保护局下发了《关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函》。

关于山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告的复函

山西省心血管病医院：

你单位“关于对《山西省心血管病医院医学康复楼项目变更环境影响报告》上报审批的申请报告（晋心请字【2015】15号)”和太原市环境保护局万柏林分局出具的意见收悉。经研究，现函复如下：

一、2012年5月，山西省环境保护厅以晋环函[2012]1079号文批复了《山西省心血管病医院医学康复楼项目环境影响报告表》。批复中要求“康复楼产生的生活污水经管道收集进入医院内现有的采用‘生物处理+消毒处理’工艺，处理规模为500m3/d的污水处理站处理后，最终进入太原市河西北中部污水处理厂进行处理”。医院现有基本情况为：污水站位于医院东北部，设计能力为500m3/d，拟收集处理的污水包括住院楼(已建)、医技综合楼（已建)、门急诊综合楼（在建)、科研教学楼（规划建设）、介入培训基地（规划建设）等建筑产生的污水，上述建筑均位于医院北部。经测算，上述建筑产生的污水量为441.1m3/d,已接近现有污水处理站的设计能力。康复楼位于医院南部，同时南部规划建设综合住院楼，经测算，南部各建筑预计产生污水量为301.5 m3/d，康复楼、综合住院楼投运后，现有污水处理站处理能力不能满足医院污水全部处理的要求，并且医院地势南低北高，南侧建筑距污水站较远，现有污水处理站扩容存在一定困难。因此，你单位提出在医院南部新建一座污水处理站，设计处理能力为600 m3/d (预留部分处理能力），对医学康复楼的污水进入新建的污水处理站处理，同时将康复楼地下一层的仓库改为食堂。你单位委托山西新科联环境技术有限公司编制了《山西省心血管医院医学康复楼项目变更环境影响报告》，在落实变更环境影响报告中提出的各项环保措施前提下，从环境保护角度分析，项目变更内容可行。

二、项目变更应重点做好以下工作：

1、康复楼内产生的污水经管道收集后与食堂含油污水经油水分离器处理后进入医院内新建的采用“生物处理+消毒处理”工艺的污水处理站处理后排入市政管网，最终进入河西北中部污水处理厂进行处理。污水处理站选址、处理工艺、规模等要符合环保和相关的技术规范要求，保证任何情况下不发生跑冒和事故排放现象。水污染物排放要达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表2中的预处理标准。

2、落实运营期噪声防治措施。选用低噪声设备，对水泵、风机、油烟净化设备等噪声源采取有效的隔声降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 - 2008 )相关要求。

3、食堂使用清洁燃料，并安装油烟净化装置，污染物排放要达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483 —2001)标准要求。同时，油烟排气筒要在满足相关要求的前提下，出口朝向避开易受影响的建筑物。污水处理站排出的废气，要采取活性炭吸附等有效手段处理后排放，确保污水处理站周边空气中的污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

4、餐厨垃圾等要按照环卫部门要求，集中定点分类存放，及时清运、处置。污水站污泥为危险废物，送有资质的部门安全处置。

三、进一步优化平面布置，规范排污口的建设，加强医院环境综合整治和绿化、美化工作，加强节水节电，切实做到节能降耗减排。

四、项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，建成后及时完善竣工环境保护验收工作。太原市环境监察支队、太原市环境保护局万柏林分局负责该项目的现场检查和监督管理工作。

五、其他环境保护要求仍按山西省环境保护厅晋环函[2012] 1079号批复执行。

太原市环境保护局

                                                       2015年7月23日 
 2.3 门急诊综合楼

山西省环保厅于2014年2月24日以晋环函[2014]316号文件对本项目环境影响报告表予以批复。
山西省环境保护厅关于山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表的批复
山西省心血管病医院：

你单位报送的《关于〈山西省心血管病医院门急诊综合楼建设项目环境影响报告表>的审批申请》和太原市环境保护局对《报告表》的初审意见（并环审评初[2014] 001号）收悉。经研究，现批复如下：
山西省心血管病医院位于位于太原市漪汾街18号，是我省唯一一所专门治疗心血管病的省级专科医院。你单位为了改善现有医院就诊条件，拟在医院西北角，现医技综合楼北侧新建一栋门急诊综合楼。项目主要建设内容包括新建一座地上七层、地下一层的门急诊综合楼，配套建设给排水、供电、供热、制冷等公用和辅助工程。项目总占地面积3078 m2,总建筑面积23200m2。工程总投资11800万元.项目的选址符合太原市城市总体规划要求。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施的前提下，同意实施建设。
二、在项目建设和运营管理中，应重点做好以下工作：
(一）认真做好施工期环境保护工作。合理划定施工范围，减少临时占地，及时恢复植被；施工场地边界应设置围挡，定期洒水，禁止在大风天气进行搅拌、装卸等作业；沙、石等建筑材料须采用封闭式车辆运输。施工产生的泥浆和车辆、设备冲洗废水等须经沉淀处理后用于施工物料混合或地面洒水，不得外排。禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 )。施工过程产生的建筑和生活垃圾须及时送往环卫部门指定地点进行处置。确保施工活动不会对医院正常的医疗活动和医生患者产生影响。
(二）落实污废水处理措施。项目产生的废水进入医院现有的处理能力为500m3/d、处理工艺为“生物+消毒处理”的废水处理站处理，处理后的水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005 )中预处理标准后，方可进入市政排水管网，最终进入太原市河西北中部污水净化有限公司进行处理。
(三）落实大气和噪声污染防治措施。项目冬季采暖利用医院现有的2台燃气锅炉，制冷采用电冷机组空调。选用低噪声设备，加压水泵房、换热站等高噪设备应采用基础减震、隔声或消音处理，建筑优先采用节能环保隔声效果好的材料，确保声环境达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008 )的 2 类标准。
(四）落实固体废物污染防治措施。项目产生的各种医疗垃圾，要严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行)》的有关贮存、处置措施要求进行处置，全部送医院现有的医疗废物暂存间暂存，定期由太原市医疗废物管理处派专车清运后处置。生活垃圾由环卫部门统一处理，不得随意堆放。
三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后须按规定申请工程竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、我厅委托省环境监察总队、太原市环保局和太原市环保局万柏林分局对本项目进行监督检查。
                                               山西省环境保护厅

                       2014年2月24日
                                                        


表五  验收监测质量保证及质量控制

	为确保本次监测数据准确、可靠、代表性强，依据《环境监测质量管理规定》(环发[2006]114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)中的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制。具体如下：

一、样品情况

表18   样品情况表

样品类别
样品名称
样品编号
监测项目
采样时间
测试时间
样品状态/保存方式
环境空气和废气

无组织废气
QF18-632-1-1-1~5-2-4
NH3、H2S、氯气
12月13日-12月14日
12月14日-12月15日
液态/避光保存
有组织废气

QF18-632-6-1-1~7-2-3

NH3、H2S
12月14日-12月15日
液态/避光保存
QF18-632-8-1-1~11-2-3
油烟
12月14日-12月15日
固态/将刚玉滤筒放入专用容器中保存
水

和

废

水

废

水

SW18-632-1-1-1~2-2-4

pH
12月13日-12月14日
12月13日-

12月18日
液态/—
悬浮物
液态/1-5℃冷藏

COD

液态/加H2SO4至

pH≤2，2-5℃冷藏
BOD5
液态/溶解氧瓶
石油类、动植物油

液态/加HCl至

pH=1-2
氨氮

液态/H2SO4，pH≤2
总氰化物
液态/用NaOH调至pH≥9
挥发酚

液态/用H3PO4调至pH≤2，用抗坏血酸除去残余氯
LAS
液态/—

总余氯

液态/—
粪大肠菌群

液态/1-5℃冷藏
SW18-632-3-1-1~4-2-4

总铅、总镉、总铬、总砷

液态/1L水样中加浓HNO310ml
总汞

液态/1L水样中加浓HCl 10ml

六价铬

液态/加入氢氧化钠，pH=8-9
噪声

噪声

ZS18-632-1-1-1

~11-2-2

Leq、L10、L50、L90
--
12月13日-12月14日
--
二、监测方法

本项目采取的监测方法及检出限如下表所示：

表19    监测方法一览表

类别

项目

分析方法

检出限或最低检出浓度

方法来源

废气

NH3（有组织废气）
纳氏试剂分光光度法
0.25mg/m3
HJ533-2009
NH3（无组织废气）
纳氏试剂分光光度法
0.01mg/m3
HJ533-2009

H2S
亚甲基蓝分光光度法
0.001mg/m3
空气和废气监测分析方法  第四版
油烟
红外分光光度法
0.10mg/m3
GB18483-2001
氯气
甲基橙分光光度法

0.03mg/m3
HJ/T 30-1999

废

水
pH
玻璃电极法

—
GB 6920-1986
悬浮物
重量法
—

GB11901-1989
COD
重铬酸盐法

4mg/L
HJ828-2017

BOD5
稀释与接种法
0.5mg/L
HJ 505-2009
石油类
红外分光光度法

0.04mg/L
HJ 637-2012
氨氮
纳氏试剂比色法

0.025mg/L
HJ 535-2009
总氰化物
异烟酸吡唑啉酮分光光度法
0.004mg/L
HJ484-2009
挥发酚
4-氨基安替比林分光光度法

0.01mg/L

HJ503-2009

LAS
亚甲基蓝分光光度法
0.05mg/L
GB7494-87
总余氯
N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

0.03mg/L

HJ586-2010

粪大肠菌群
多管发酵法
—

HJ/T347-2007
总镉
原子吸收分光光度法

0.001mg/L

GB 7475-1987

总铅
原子吸收分光光度法

0.01mg/L

GB 7475-1987

总砷

原子荧光法
0.3µg/L
HJ 694-2014
总汞

原子荧光法
0.04µg/L
HJ 694-2014
六价铬

二苯碳酰二肼分光光度法

0.004mg/L
GB7467-1987
总铬

高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法

0.004mg/L

GB 7466-1987
噪声
Leq、L10、L50、L90
声环境质量标准
30dB（A）
GB 3096-2008
工业企业厂界环境噪声排放标准
30dB（A）

GB 12348-2008

三、监测主要仪器
根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。本次验收监测使用的主要仪器设备见表20。
表20    监测主要仪器一览表

监测项目
仪器名称及型号

仪器编号
技术指标

检定/校准部门与有效期
COD、BOD5
滴定管

YJ-FX-0001~0002
0-50.0ml

自校2019.7
pH

PHS-3C型酸度计

YJ-FX-0801

0-14pH

山西省计量科学研究院2019.11
氨氮、总氰化物、挥发酚、LAS、总余氯、总铬、六价铬、氯气、NH3、H2S
紫外可见分光光度计TU-1810DPC

YJ-FX-0202

190nm-900nm

悬浮物
AL104电子天平

YJ-FX-0101
0-110g

总铅、总镉
原子吸收分光光度计TAS-990
YJ-FX-0201

190nm-900nm

总砷、总汞

原子荧光分光光度计

AFS-3000
YJ-FX-0205
160-320nm

粪大肠菌群

恒温培养箱DH-500
YJ-FX-0301

+5℃-60℃

恒温培养箱HH.B11.500-BS
YJ-FX-0303
+5℃-60℃

石油类、油烟
红外光度测油仪F2000Ⅱ
YJ-FX-0203

0~1000mg/L
山西省计量科学研究院2019.7
噪声

噪声分析仪HS6288E
YJ-CY-0402
30~135dB（A）

山西省计量科学研究院2019.11
油烟、NH3、H2S
崂应3012H自动烟尘（气）测试仪（08代） 
YJ-CY-0301
5-60L/min

山西省计量科学研究院2019.5
崂应3072智能双路烟气采样器
YJ-CY-0304
0-2.0L/min
NH3、H2S、

氯气
崂应2050型空气/智能TSP综合采样器
YJ-CY-0117
气路：0-1.0L/min
山西省计量科学研究院2019.10
YJ-CY-0112
YJ-CY-0114
YJ-CY-0115
YJ-CY-0116
HN-CK10中流量空气总悬浮颗粒物采样器
YJ-CY-0122
山西省计量科学研究院2019.7
YJ-CY-0123
YJ-CY-0124
YJ-CY-0126
YJ-CY-0127
四、质量保证和质量控制
(1)监测人员全部持证上岗

表21    监测人员上岗证一览表

监测人员

侯锐
张俊平

贾芸茜
杨丽芳

上岗证号

YHJC2018004
YHJC2018001
YHJC2018007
YHJC2018005
监测人员
张思雨
张强
张晓俊

郑天亦
上岗证号
YHJC2018008
YHJC2016001
YHJC2016003

YHJC2017007

监测人员

张春玲
张春霞
李志栋
李亚伟

上岗证号

YHJC2017001
YHJC2017002
YHJC2017003
YHJC2017004
监测人员

张琪
闫雪华
王秀珍

谷文斌
上岗证号

YHJC2017005
YHJC2018009
YHJC2017010
YHJC2018011
(2)监测仪器校准

监测仪器校准结果如下：
表22    监测仪器校准结果

仪器名称及

型号

仪器编号

气路

名称

测试前校准值（L/min）
标准数值（L/min）
允差

校准

结果

空气/智能TSP综合采样器

崂应2050型
YJ-CY-0117
气路
0.5
0.5
≤±5%
合格
YJ-CY-0112
气路
0.5
0.5
≤±5%
合格
YJ-CY-0114
气路
0.5
0.5
≤±5%
合格
YJ-CY-0115
气路
0.5
0.5
≤±5%
合格
YJ-CY-0116
气路
0.5
0.5
≤±5%
合格
中流量空气总悬浮颗粒物采样器HN-CK10
YJ-CY-0122
气路
0.5
0.5
≤±5%

合格
YJ-CY-0123
气路
0.5
0.5
≤±5%

合格
YJ-CY-0124
气路
0.5
0.5
≤±5%

合格
YJ-CY-0126
气路
0.5
0.5
≤±5%

合格
YJ-CY-0127
气路
0.5
0.5
≤±5%

合格
崂应3012H自动烟尘（气）测试仪（08代）
YJ-CY-0301
尘路
20.2
20
≤±5%

合格
尘路
30.1
30
≤±5%

合格
崂应3072型智能双路烟气采样器
YJ-CY-0304
气路A， B
1.0
0.5
1.0
0.5
＜±5%
合格
表23    声级计仪器校准一览表
仪器名称及型号

仪器编号

测试前校准值（dB）

测试后校准值

（dB）
标准数值及允差（dB）
校准结果
噪声分析仪HS6288E
YJ-CY-0402
94.1
94.0
94.0±0.5

合格

(3)质控数据及结果
表24     监测质量控制数据一览表

监测

项目

样品编号

平行双样

标准样品检查(mg/L)
结果

测定值(mg/L)

相对偏差(%)

允许偏差(%)
测定值

保证值

相对误差(%)
允许误差(%)
总砷
SW18-632-4-1-1P1
5.54×10--4
0.9

≤20
/
/
/

/

合格

SW18-632-4-1-1P2
5.64×10--4
BY18-632-01
/
/
/
4.04×10-3
4.00×10-3
1.0

≤±15
合格

总汞   
SW18-632-4-1-1P1
3.15×10--4
1.6

≤30
/

/

/

/

合格

SW18-632-4-1-1P2
3.25×10--4
BY18-632-02

/

/

/

4.11×10-4
4.00×10-4
2.8

≤±15
合格

总镉
SW18-632-4-1-1P1
ND
0

≤20
/

/

/

/

合格
SW18-632-4-1-1P2
ND
BY18-632-04
/
/
/
1.06×10-3
1.00×10-3
6.0

≤±10
合格

总铅
SW18-632-4-1-1P1
ND
0

≤20
/

/

/

/

合格
SW18-632-4-1-1P2
ND
BY18-632-05
/
/
/
1.05×10-2
1.00×10-2
5.0

≤±10
合格

六价铬
SW18-632-4-1-1P1
0.006

0

≤15
/

/

/
/
合格

SW18-632-4-1-1P2
0.006

BY18-632-06

/

/

/

0.997

1.00

-0.3
≤±5
合格

总铬

SW18-632-4-1-1P1
0.010

0

≤10
/

/
/
/
合格

SW18-632-4-1-1P2
0.010

BY18-632-07

/

/

/

0.996

1.00

-0.4
≤±10
合格

BOD5
SW18-632-2-1-2P1
8.9

0.6

≤10
/

/
/
/
合格

SW18-632-2-1-2P2
8.8

COD
SW18-632-2-1-2P1
27

1.9

≤20
/

/
/
/
合格

SW18-632-2-1-2P2
26

BY18-632-08

/

/

/

498

500
-0.4
≤±5
合格

氨氮  
SW18-632-2-1-2P1
12.2

0.4

≤20
/

/

/
/
合格

SW18-632-2-1-2P2
12.3

BY18-632-09

/

/

/

1.59

1.60

-0.6
≤±5
合格

石油类
SW18-632-2-2-2P1
ND

0

≤10
/

/

/

/
合格

SW18-632-2-2-2P2
ND

BY18-632-10

/

/

/

21.02

20.00
5.1
≤±10
合格

总氰化物
SW18-632-2-1-2P1
ND

0

≤15
/

/
/
/
合格

SW18-632-2-1-2P2
ND

BY18-632-11

/

/

/

0.052

0.050
4.0
≤±5
合格

挥发酚
SW18-632-2-1-2P1
ND

0

≤10
/
/

/

/

合格
SW18-632-2-1-2P2
ND

BY18-632-12
/

/
/
9.99

10.0

-0.1

≤±10
合格

LAS
SW18-632-2-1-2P1
0.051
1.0

≤10
/

/

/

/
合格

SW18-632-2-1-2P2
0.052
BY18-632-13

/

/

/

9.97

10.0

-0.3

≤±10
合格

总余氯
SW18-632-2-1-2P1
3.52

1.0

≤15
/

/

/

/
合格

SW18-632-2-1-2P2
3.59

BY18-632-14

/

/

/

0.502

0.500

0.4

≤±5
合格

NH3
BY18-632-15

/

/

/

19.6

20.0

2.0

≤±5
合格

硫化物
BY18-632-16

/

/

/

0.401

0.400

0.2

≤±5
合格

氯气
BY18-632-17

/

/

/

49.0

50.0

-2.0

≤±5
合格

油烟

BY18-632-18

/

/

/

20.18

20.00

0.9

≤±5
合格

备注

SW18-xxxxPx为平行双样及编号，BY18-xxxx为标准样品及编号，ND表示未检出。
(4)监测项目采样和分析方法必须首先选用国标方法，在没有国标方法时，可选用行业标准方法或环保部推荐方法。

(5)监测数据及报告均经“三校、三审”后报出。




表六  验收监测内容

	一、污染源监测
本项目污染源监测点位、项目、频次如下：
表25   污染源监测点位、项目、频次一览表

监测类别
序号

监测对象及点位布置

监测项目

监测

频次

废气
固定源废气
营养食堂油烟净化装置进、出口各设1个监测点位（共2套）

废气流量、油烟产生浓度、排放浓度、去除效率

连续监测

2天，每天

3次

污水处理站废气净化装置进、出口各设1个监测点位
废气流量，NH3、H2S排放速率

连续监测2天，

每天3次

无组织废气
污水处理站周边无组织废气：

设4个监控点位、1个对照点，监控点设在监测时污水处理站下风向10m范围内最高浓度点，对照点设在污水处理站上风向10m范围内；测点高度大于1.5m

NH3、H2S、氯气浓度；监测时记录当时的风向、风速、气温、气压

连续监测2天，

每天4次

废水

污水处理装置进、出口各设1个监测点位
水温、流量，pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、动植物油、总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯，处理效率
连续2天，每天4次
化验室废水处理设施进、出口各设1个监测点位
水温、流量，总汞、总镉、总铅、总铬、六价铬、总砷
连续2天，每天4次
噪声
厂界四周
Leq、L10、L50、L90
连续2天，每天昼、夜各１次

二、声环境质量监测
本次监测在院址周边敏感点共布设了2个声环境质量现状监测点，布点情况见下表。

表26    声环境质量现状监测布点一览表

编号

监测对象及点位布置

监测因子

监测频次

测试要求

9#

物资回收公司宿舍楼

Leq、L10、L50、L90
连续2天，每天昼、夜各１次

敏感点

10#

后北屯社区

Leq、L10、L50、L90
连续2天，每天昼、夜各１次

敏感点

[image: image29]
[image: image30]
[image: image31.emf]山西省心血管病医院

医技楼 门急诊综合楼 、 康复楼 住院楼 营养食堂 公寓楼

医疗

废水

生活

污水

医疗

垃圾

生活

垃圾

化粪池

新建污水处理站

臭气 污泥

市政污水

管网

医疗垃圾

暂存间

太原市河西

北中部污水

处理厂

太原市固体

废物处置中

心

活性炭

吸附 +

紫外线

消毒

达标排放

垃圾

桶

市

政

环

卫

部

门

清

运

医疗垃圾

暂存间

太原

市医

疗废

物管

理处

食堂

污水

隔油

池

食堂

油烟

油烟净

化器

达标排放

餐厨垃圾

废油脂

委托太原市

餐饮垃圾专

业收运单位

进行收运处

置

生活

污水

生活

垃圾

垃圾

桶

市

政

环

卫

部

门

清

运

医疗

废水

生活

污水

医疗

垃圾

生活

垃圾

化粪池

现有污水处理站

臭气

污泥

市政污水

管网

太原市 晋阳

污水处理厂

直

接

排

放

垃圾

桶

市

政

环

卫

部

门

清

运

医疗垃圾

暂存间

太原

市医

疗废

物管

理处

设备噪声

隔声

降噪

加强

管理

医疗

废水

生活

污水

医疗

垃圾

生活

垃圾

化粪池

垃圾

桶

市

政

环

卫

部

门

清

运

医疗垃圾

暂存间

太原

市医

疗废

物管

理处

化验室

废水

废水预处

理设施


[image: image32.emf]医院污水

机械格栅井

调节池 水解酸化池 好氧生物池

竖流沉淀池 接触消毒池

次氯酸钠溶液

污泥消毒池

污泥上清液

回流污泥

达标排放池

市政污水管网

剩余污泥

格栅渣

污泥脱水机

格栅渣

太原市固体废物处置中心

石灰

投药反应池












                         图8   噪声监测布点图



表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果

	验收监测期间生产工况记录：
验收监测期间，山西省心血管病医院正常营运，规划住院床位数1000张，实际编制住院床位数800张，营运规模达到设计规模的80%。现有污水处理站、新建污水处理站污水实际处理量分别约460m3/d、300m3/d，运行负荷分别达到设计规模的92%、50%，满足主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的验收要求。

	监测数据有效性分析：
经调查了解，自2018年12月13日~14日对医院污染源监测至今，医院无其它项目建成投入运营，噪声源强及废水产生量、就餐人数基本未发生变化，故医院厂界噪声、污水处理装置废气及废水、食堂油烟等污染源监测数据具有有效性。
验收监测结果：

废气

1)有组织废气

本项目有组织废气监测结果见下表所示：

（1）食堂油烟

表27   1#食堂有组织废气监测结果一览表

点位名称
监测

日期
项目

频次

第一次

第二次

第三次

最大值

标准

限值

是否

达标

1#营养食堂油烟净化装置进口
12月

13日

排气量（m3/h）
46227
45562
46143
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）
4.93

4.73

4.51

-

-

-

油烟排放速率（kg/h）

0.228 

0.216 

0.208 

-

-

-

1#营养食堂油烟净化装置出口
排气量（m3/h）

31465
33405
34794
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）

0.17

0.15

0.13

-

-

折算油烟排放浓度（mg/m3）

0.38
0.36
0.32
0.38
2.0
达标

油烟排放速率（kg/h）
0.005
0.005
0.005
-

-

-

油烟去除效率（%）
98
98

98
98

85
达标

1#营养食堂油烟净化装置进口
12月

14日

排气量（m3/h）
46664
46595
46611
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）
4.09

3.36

3.51

-

-

-

油烟排放速率（kg/h）

0.191 

0.157 

0.164 

-

-

-

1#营养食堂油烟净化装置出口
排气量（m3/h）

35247
34064
33662
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）

0.16

0.13

0.12

-

-

-

折算油烟排放浓度（mg/m3）

0.40

0.32

0.29

0.40
2.0
达标

油烟排放速率（kg/h）
0.006

0.004

0.004

-

-

-

油烟去除效率（%）
97

97

98

98

85
达标

表28   2#食堂有组织废气监测结果一览表

点位名称
监测

日期
项目

频次

第一次

第二次

第三次

最大值

标准

限值

是否

达标

2#营养食堂油烟净化装置进口
12月

13日

排气量（Nm3/h）
46468
47713
45345
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）
9.63

9.13

9.78

-

-

-

油烟排放速率（kg/h）

0.447

0.436

0.443

-

-

-

2#营养食堂油烟净化装置出口
排气量（Nm3/h）

34480
34214
33689
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）

0.57

0.46

0.46

-

-

折算油烟排放浓度（mg/m3）

1.65

1.32

1.30

1.65

2.0
达标

油烟排放速率（kg/h）
1.40

1.12

1.11

-

-

-

油烟去除效率（%）
96

96

97
97
85
达标

2#营养食堂油烟净化装置进口
12月

14日

排气量（Nm3/h）
46592
46630
47068
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）
10.3

9.41

9.35

-

-

-

油烟排放速率（kg/h）

0.480

0.439 

0.440

-

-

-

2#营养食堂油烟净化装置出口
排气量（Nm3/h）

34177
35319
32974
-

-

-

油烟排放浓度（mg/m3）

0.46

0.45

0.52

-

-

-

折算油烟排放浓度（mg/m3）

1.12

1.14

1.22

1.22
2.0
达标

油烟排放速率（kg/h）
0.016

0.016

0.017

-

-

-

油烟去除效率（%）
97

96

96

97

85
达标

结果表明：验收监测期间，本项目油烟净化装置去除效率及出口油烟最大排放浓度均符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2大型规模标准中油烟2.0mg/m3、最低去除效率85%的限值要求，达标率100%。

（2）污水处理站
表29   污水处理站有组织废气监测结果一览表
点位名称
监测

日期
项目

频次

第一次

第二次

第三次

最大值

标准

限值

是否

达标

污水处理站废气净化装置进口
12月

13日

烟温（℃）

79
76
70
-

-

-

排气量（Nm3/h）
1508
1476
1417
-

-

-

NH3排放浓度（mg/m3）
9.88
10.0
11.0
-

-

-

NH3排放速率（kg/h）

0.015
0.015
0.016
-

-

-

H2S排放浓度（mg/m3）
0.942
0.809
0.847
-

-

-

H2S排放速率（kg/h）

0.001
0.001
0.001
-

-

-

污水处理站废气净化装置出口
烟温（℃）
82
81
80
-

-

-

排气量（Nm3/h）

3059
3034
2975
-

-
-

NH3排放浓度（mg/m3）

1.54
1.83
1.91
-
-
-
NH3排放速率（kg/h）
0.005
0.006
0.006
0.006
4.9
达标

H2S排放浓度（mg/m3）

0.020
0.023
0.018
-
-
-
H2S排放速率（kg/h）

6.1×10-5
7.0×10-5
5.4×10-5
7.0×10-5
0.33
达标

NH3处理效率（%）
66.7

60.0

62.5

-

-

-
H2S处理效率（%）
93.9

93.0

94.6

-

-

-
污水处理站废气净化装置进口
12月

14日

烟温（℃）

76
77
69
-

-

-

排气量（Nm3/h）
1470
1478
1394
-

-

-

NH3排放浓度（mg/m3）
11.3
11.7
10.4
-

-

-

NH3排放速率（kg/h）
0.017
0.017
0.014
-

-

-

H2S排放浓度（mg/m3）
0.874
0.842
0.807
-

-

-

H2S排放速率（kg/h）

0.001
0.001
0.001
-

-

-

污水处理站废气净化装置出口
烟温（℃）
84
79
74
-

-

-

排气量（Nm3/h）

3024
2943
2841
-

-
-

NH3排放浓度（mg/m3）

1.93
2.02
2.01
-

-
-
NH3排放速率（kg/h）
0.006
0.006
0.006
0.006
4.9
达标

H2S排放浓度（mg/m3）
0.023
0.026
0.020
-

-
-
H2S排放速率（kg/h）
7.0×10-5
7.7×10-5
5.7×10-5
7.7×10-5
0.33
达标

NH3处理效率（%）
64.7

64.7

57.1

-

-

-
H2S处理效率（%）
93.0

92.3

94.3

-

-

-
结果表明：验收监测期间，本项目污水处理站废气净化装置出口NH3、H2S最大排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准限值要求，达标率100%。

2）无组织废气
表30   污水处理站周边无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3
监测点位

日期频次

项目         

12月13日
第1次
第2次
第3次
第4次

最大值

标准限值

是否

达标
上风向1#
NH3
0.059

0.099

0.080

0.082

0.099

1.0
达标

下风向2#

0.235

0.274

0.271

0.199

0.274

达标
下风向3#

0.144

0.117

0.335

0.288

0.335

达标
下风向4#

0.103

0.222

0.114

0.159

0.222

达标

下风向5#

0.159

0.164

0.167

0.111

0.167

达标

上风向1#
H2S

0.004

0.004

0.003

0.005

0.005

0.03
达标
下风向2#

0.007

0.011

0.009

0.012

0.012

达标

下风向3#

0.013

0.008

0.009

0.011

0.013

达标

下风向4#

0.008

0.008

0.009

0.011

0.011

达标

下风向5#

0.010

0.008

0.013

0.009

0.013

达标

上风向1#
氯气
0.034

0.040

0.035

0.045

0.045

0.1

达标

下风向2#

0.054

0.050

0.061

0.065

0.065

达标

下风向3#

0.073

0.080

0.051

0.065

0.080

达标

下风向4#

0.054

0.070

0.045

0.065

0.070

达标

下风向5#

0.059

0.055

0.045

0.050

0.059

达标

时   间

 第1次

第2次

第3次

第4次

-
-
-
12月13日

温度（℃）

-7
-1

2

-2

-
-
-
气压（Kpa）

92.7
92.5

92.5

92.6

-
-
-
风速（m/s）

1.2
1.0

1.1

1.3

-
-
-
风向

SW
SW

SW

SW

-
-
-
表31   污水处理站周边无组织废气监测结果一览表 单位：mg/m3
监测点位

日期频次

项目         

12月14日
第1次
第2次
第3次
第4次

最大值

标准限值

是否

达标
上风向1#
NH3
0.085

0.091

0.104

0.074

0.104

1.0
达标

下风向2#

0.180

0.175

0.180

0.202

0.202

达标
下风向3#

0.157

0.164

0.119

0.154

0.164

达标
下风向4#

0.121

0.205

0.166

0.149

0.205

达标

下风向5#

0.162

0.147

0.180

0.106

0.180

达标

上风向1#
H2S

0.003

0.004

0.005

0.004

0.005

0.03
达标
下风向2#

0.012

0.008

0.011

0.010

0.012

达标

下风向3#

0.009

0.012

0.009

0.010

0.012

达标

下风向4#

0.008

0.011

0.009

0.010

0.011

达标

下风向5#

0.014

0.011

0.008

0.010

0.014

达标

上风向1#
氯气
0.039

0.035

0.035

0.045

0.045

0.1

达标

下风向2#

0.054

0.060

0.046

0.050

0.060

达标

下风向3#

0.059

0.070

0.046

0.065

0.070

达标

下风向4#

0.074

0.060

0.066

0.050

0.074

达标

下风向5#

0.059

0.065

0.051

0.075

0.075

达标

时   间

 第1次

第2次

第3次

第4次

-
-
-
12月14日

温度（℃）

-6
-2

3

-1

-
-
-
气压（Kpa）

92.6
92.5

92.5

92.6

-
-
-
风速（m/s）

1.1
1.0

1.2

1.3

-
-
-
风向

SW
SW

SW

SW

-
-
-
     结果表明：验收监测期间，本项目污水处理站周边无组织废气排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，达标率100%。
3)污染物排放总量

根据山西省环境保护厅文件晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，本项目为医院建设项目，不在环境统计工业源调查行业范围，外排污染物不纳入总量核定范围。

本项目依托的供热锅炉已由太原市环保局以并环审批【2006】44号批复，废水经现有污水处理站处理达标后排入市政管网，故不涉及大气及水污染物排放总量控制指标的申请。
2、废水

1）污水处理装置废水

    表32    污水处理装置废水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）
点位

编号

1#
2#

-

-

-

采样

点位

污水处理装置进口

污水处理装置出口

-
-
-

样品

编号

SW18-

632-

1-1-1
SW18-

632-

1-1-2
SW18-

632-

1-1-3
SW18-

632-

1-1-4
SW18-

632-

2-1-1
SW18-

632-

2-1-2
SW18-

632-

2-1-3
SW18-

632-

2-1-4
-

-

-

-

   采样

时间

项目
12月13日
12月13日
-

-

-

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

最大值
标准值
是否

达标

处理

效率（%）
pH
8.10

8.13

8.08

8.07

7.84

7.91

7.94

7.89

7.94

6~9
达标

-

悬浮物
190

200

240

210

13

10

8

12

13

60
达标

94.3
COD

307

312

304

315

25

26

22

24

26

250
达标

92.2
BOD5
93.2

95.4

96.8

103

9.2

8.8

8.4

9.3

9.3

100
达标

90.4
石油类
0.52

0.47

0.51

0.55

ND

ND

ND

ND

ND

20
达标

96.1
动植物油

4.74

4.68

4.72

4.81

ND

ND

ND

ND

ND

20
达标

99.6
氨氮
75.2

80.7

79.7

81.7

13.3

12.2

13.1

13.5

13.5

-
-
83.0

总氰化物
0.006

0.004

ND

0.004

ND

ND

ND

ND

ND

0.5
达标

55.6
挥发酚
0.122

0.115

0.133

0.129

ND

ND

ND

ND

ND

1.0
达标

96.0
LAS
0.679

0.726

0.692

0.738

0.053

0.052

0.057

0.061

0.061

10
达标

91.4
总余氯
ND

ND

ND

ND

3.27

3.56

3.59

3.66

3.66

2~8

达标

-
粪大肠菌群（MPN/L）

1.7×103
1.3×103
1.7×103
1.4×103
12

9

11

12

12

5000
达标

99.2
水温（℃）
14.5

16.3

13.6

14.6

11.2

10.5

10.2

11.3

11.3

-
-
-

    表33    污水处理装置废水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）
点位编号

1#
2#

-

-

-

采样点位

污水处理装置进口

污水处理装置出口

-
-
-

样品

编号

SW18-

632-

1-2-1
SW18-

632-

1-2-2
SW18-

632-

1-2-3
SW18-

632-

1-2-4
SW18-

632-

2-2-1
SW18-

632-

2-2-2
SW18-

632-

2-2-3
SW18-

632-

2-2-4
-

-

-

-

   采样

时间

项目
12月14日
12月14日
-

-

-

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

最大值
标准值
是否

达标

处理

效率（%）
pH
8.08

8.12

8.09

8.14

7.92

7.94

7.87

7.90

7.94

6~9
达标

-

悬浮物
250

210

230

220

13

11

9

10

13

60
达标

95.3
COD

312

315

309

307

27

25

28

26

28

250
达标

91.5
BOD5
104

102

97.0

96.5

9.8

9.2

9.0

8.5

9.8

100
达标

90.9
石油类
0.46

0.41

0.48

0.45

ND

ND

ND

ND

ND

20
达标

95.6
动植物油

4.52

4.64

4.57

4.48

ND

0.04

ND

ND

ND

20
达标

99.5
氨氮
73.8

76.8

79.1

82.1

12.7

13.2

13.6

12.4

13.6

-
-
83.4

总氰化物
0.004

0.004

0.005

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.5
达标

46.7
挥发酚
0.133

0.126

0.137

0.122

ND

0.010

ND

ND

0.010

1.0
达标

95.2
LAS
0.723

0.730

0.742

0.747

0.058

0.052

0.061

0.063

0.063

10
达标

92.0
总余氯
ND

ND

ND

ND

3.34

3.47

3.59

3.18

3.59

2~8

达标

-
粪大肠菌群（MPN/L）

1.1×103
9.4×102
1.1×103
1.1×103
14

14

11

8

14

5000
达标

-
水温（℃）
15.2

14.3

14.8

14.1

11.1

12.1

13.1

12.3

13.1

-
-
98.9

废水污染物排放负荷分析：

医院目前医院编制床位800张，住院病人用水量按250L/床.d、陪护人员用水量按150L/人.d计，则每张病床总耗水量约400L/床位.d。

由上表可知：验收监测期间本项目污水处理装置出口中CODCr、BOD5、悬浮物排放浓度分别为27mg/L、9.55mg/L、13mg/L，由此计算得出CODCr实际排放负荷：10.8g/床位·d、BOD5实际排放负荷：3.82g/床位·d、悬浮物实际排放负荷：5.2g/床位·d。

表34   废水污染物排放负荷一览表
采样时间 
12月13日

12月14日

平均值

（mg/L）
实际排放负荷 g/床位·d

标准值

（最高允许排放负荷 

g/床位·d）

是否

达标

采样点位

污水处理装置出口

CODCr（mg/L）
26
28
27

10.8

250

达标
BOD5（mg/L）
9.3
9.8
9.55

3.82

100

达标
悬浮物（mg/L）
13
13

13
5.2

60

达标
结果表明：验收监测期间，本项目污水处理装置出口中污染物排放浓度、废水污染物排放负荷均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准限值要求，达标率100%。

2）医技楼化验室

表35    医技楼化验室废水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）

点位编号

3#
4#

-
-
-
采样点位

化验室废水处理设施进口

化验室废水处理设施出口

-
-
-

样品

编号

SW18-

632-

3-1-1
SW18-

632-

3-1-2
SW18-

632-

3-1-3
SW18-

632-

3-1-4
SW18-

632-

4-1-1
SW18-

632-

4-1-2
SW18-

632-

4-1-3
SW18-

632-

4-1-4
-
-
-
-

   采样

时间

项目
12月13日
12月13日
-

-

-

第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

最大值
标准值
是否

达标

处理

效率（%）
总镉

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.1
达标

-
总铅

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.0
达标

-
总砷

7.72×10-4

7.38×10-4

7.23×10-4

7.58×10-4

5.59×10-4

5.69×10-4

5.57×10-4

5.79×10-4

5.79×10-4

0.5
达标

24.3
总汞

3.71×10-4

4.00×10-4

3.64×10-4

3.90×10-4

3.20×10-4

3.00×10-4

3.04×10-4

3.19×10-4

3.20×10-4

0.05
达标

18.5
六价铬

0.018

0.015

0.020

0.017

0.006

0.005

0.007

0.006

0.007

0.5
达标

65.7
总铬

0.026

0.028

0.024

0.022

0.010

0.012

0.011

0.013

0.013

1.5
达标

54.0
水温（℃）
8.7

9.2

10.2

8.6

6.5

7.1

6.8

5.4

7.1

-
-
-

表36    医技楼化验室废水监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）

点位编号

3#
4#

-
-
-
采样点位

化验室废水处理设施进口

化验室废水处理设施出口

-
-
-

样品

编号

SW18-

632-

3-2-1
SW18-

632-

3-2-2
SW18-

632-

3-2-3
SW18-

632-

3-2-4
SW18-

632-

4-2-1
SW18-

632-

4-2-2
SW18-

632-

4-2-3
SW18-

632-

4-2-4
-
-
-
-

  采样

时间

项目
12月14日
12月14日
-
-
-
第一次

第二次

第三次

第四次

第一次

第二次

第三次

第四次

最大值
标准值
是否

达标

处理

效率（%）
总镉

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.1
达标

-
总铅

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.0
达标

-
总砷

7.67×10-4

7.41×10-4

7.41×10-4

7.41×10-4

6.17×10-4

5.80×10-4

5.41×10-4

5.62×10-4

6.17×10-4

0.5
达标

23.1
总汞

3.80×10-4

3.89×10-4

3.78×10-4

3.88×10-4

3.08×10-4

2.94×10-4

3.10×10-4

2.99×10-4

3.10×10-4

0.05
达标

21.1
六价铬

0.018

0.015

0.013

0.019

0.006

0.007

0.008

0.005

0.008

0.5
达标

60.0
总铬

0.030

0.027

0.024

0.028

0.011

0.010

0.009

0.012

0.012

1.5
达标

61.5
水温（℃）
6.9

7.1

8.7

8.2

4.5

6.2

4.9

5.3

6.2

-
-
-

结果表明：验收监测期间，本项目医技楼化验室废水处理设施出口中污染物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准限值要求，达标率100%。

3、厂界噪声

表37   噪声监测结果一览表      单位：dB(A)

监测日期

12月13日

气象条件

 天气：晴    风速：2.2~2.6m/s    风向：SW

 天气：晴    风速：2.5~2.9m/s     风向：SW

监测时段

昼间

夜间

监测点位

编 号

Leq

L90

L50

L10

编 号

Leq

L90

L50

L10

1#厂界北侧

ZS18-632-1-1-1
64.8

60.4

63.0

66.4

ZS18-632-1-1-2
51.3

48.2

51.0

53.4

2#厂界北侧

ZS18-632-2-1-1
64.1

59.8

63.2

66.4

ZS18-632-2-1-2
50.1

46.6

49.8

52.4

标准值

-
70

-

-

-

-
55

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

3#厂界东侧

ZS18-632-3-1-1
52.6

50.6

52.0

54.4

ZS18-632-3-1-2
44.8

40.2

44.2

47.4

4#厂界东侧

ZS18-632-4-1-1
52.6

50.8

52.2

54.2

ZS18-632-4-1-2
44.7

40.0

44.0

47.2

5#厂界南侧
ZS18-632-5-1-1
54.8

51.4

53.6

57.6

ZS18-632-5-1-2
42.9

39.8

42.4

44.8

6#厂界南侧
ZS18-632-6-1-1
53.5

50.0

52.8

55.6

ZS18-632-6-1-2
42.8

40.0

42.6

44.6

7#厂界西侧
ZS18-632-7-1-1
52.9

50.0

51.2

54.4

ZS18-632-7-1-2
40.5

37.4

39.8

42.4

8#厂界西侧
ZS18-632-8-1-1
54.6

51.2

52.6

56.8

ZS18-632-8-1-2
41.4

38.6

40.4

43.8

标准值

-
60

-

-

-

-
50

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

监测日期

12月14日

气象条件

 天气：晴    风速：2.4~2.8m/s    风向：SW

 天气：晴    风速：2.6~3.0m/s     风向：SW

监测时段

昼间

夜间

监测点位

编 号

Leq

L90

L50

L10

编 号

Leq

L90

L50

L10

1#厂界北侧

ZS18-632-1-2-1
64.3

60.6

63.4

66.6

ZS18-632-1-2-2
53.1

48.6

52.0

55.8

2#厂界北侧

ZS18-632-2-2-1
65.9

60.8

65.4

68.4

ZS18-632-2-2-2
51.4

48.2

50.6

53.4

标准值

-
70

-

-

-

-
55

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

3#厂界东侧

ZS18-632-3-2-1
53.2

49.6

52.8

55.6

ZS18-632-3-2-2
43.5

39.6

42.8

45.8

4#厂界东侧

ZS18-632-4-2-1
52.3

49.8

52.2

54.2

ZS18-632-4-2-2
45.2

42.6

44.8

47.2

5#厂界南侧
ZS18-632-5-2-1
54.4

50.4

54.0

56.6

ZS18-632-5-2-2
43.2

41.4

42.8

44.4

6#厂界南侧
ZS18-632-6-2-1
53.1

49.8

52.6

55.4

ZS18-632-6-2-2
44.0

42.6

43.6

45.6

7#厂界西侧
ZS18-632-7-2-1
55.7

51.2

55.2

58.2

ZS18-632-7-2-2
42.9

41.4

42.0

43.6

8#厂界西侧
ZS18-632-8-2-1
53.1

48.6

52.6

55.4

ZS18-632-8-2-2
41.7

38.6

41.2

43.8

标准值

-
60

-

-

-

-
50

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

结果表明：验收监测期间，项目厂界昼间、夜间噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准限值要求，达标率100%。

4、敏感点声环境质量

本次验收期间敏感点声环境质量现状监测结果见表38。

表38   敏感点声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）

监测日期

12月13日

气象条件

 天气：晴  风速：2.2~2.6m/s  风向：SW

 天气：晴 风速：2.5~2.9m/s  风向：SW

监测时段

昼间

夜间

监测点位

编 号

Leq

L90

L50

L10

编 号

Leq

L90

L50

L10

9#物资回收公司宿舍楼

ZS18-632-10-1-1
52.8

49.4

51.4

55.8

ZS18-632-10-1-2
40.9

38.4

40.4

43.0

10#后北屯社区

ZS18-632-11-1-1
52.3

50.0

51.4

54.0

ZS18-632-11-1-2
39.5

37.2

38.8

41.6

标准值

-
55

-

-

-

-
45

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

监测日期

12月14日

气象条件

 天气：晴 风速：2.4~2.8m/s  风向：SW

 天气：晴  风速：2.6~3.0m/s  风向：SW

监测时段

昼间

夜间

监测点位

编 号

Leq

L90

L50

L10

编 号

Leq

L90

L50

L10

9#物资回收公司宿舍楼

ZS18-632-10-2-1
52.1

49.2

51.6

54.2

ZS18-632-10-2-2
42.6

41.2

42.4

43.2

10#后北屯社区

ZS18-632-11-2-1
52.7

50.0

52.4

54.6

ZS18-632-11-2-2
40.9

38.8

40.2

42.2

标准值

-
55

-

-

-

-
45

-

-

-

达标率（%）

-
100

-

-

-

-
100

-

-

-

结果表明：验收监测期间，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准进行评价，项目敏感点昼间、夜间噪声达标率均为100%。




表八  验收监测结论

	一、验收监测结论
经过对山西省心血管病医院医技综合楼、医学康复楼、门急诊综合楼建设项目竣工环境保护验收监测和现场检查，本次验收工作得出以下结论：
1、项目基本情况
（1）医技综合楼

医技综合楼项目建设地点位于太原市漪汾街18号，山西省心血管病医院院内。项目于2012年8月开工建设，2014年10月主体工程及配套环保设施建设完成。实际总投资为6865万元，环保投资247万元，占项目总投资的3.6%。

（2）医学康复楼

医学康复楼建设项目建设地点位于太原市漪汾街18号，山西省心血管病医院院内。项目于2013年11月开工建设，2016年8月主体工程及配套环保设施建设完成。实际总投资为9545万元，环保投资377万元，占项目总投资的3.95%。

（3）门急诊综合楼
门急诊综合楼建设项目建设地点位于太原市漪汾街18号，山西省心血管病医院院内。项目于2015年9月开工建设，2018年10月主体工程建设完成。实际总投资为11800万元，环保投资37万元，占项目总投资的0.31%。

2、监测结果及其他环保措施效果
环境质量监测结果详见表39。

表39   声环境质量监测结果

监测对象及点位布置

监测结果

本次监测在院址周边敏感点共布设了2个声环境质量现状监测点
项目周边敏感点昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求，达标率均为100%。

污染源治理措施及监测结果详见表40。

表40   污染源治理措施及监测结果

污染类别

监测对象及点位布置

监测结果

废气

营养食堂油烟净化装置进、出口各设1个监测点位（共2套）

油烟净化装置去除效率及出口油烟最大排放浓度均符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2大型规模标准中油烟2.0mg/m3、最低去除效率85%的限值要求，达标率100%。

污水处理站废气净化装置进、出口各设1个监测点位

污水处理站废气净化装置出口NH3、H2S最大排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准限值要求，达标率100%。

污水处理站周边无组织废气：设4个监控点位、1个对照点，监控点设在监测时污水处理站下风向10m范围内最高浓度点，对照点设在污水处理站上风向10m范围内；测点高度大于1.5m；

污水处理站周边无组织废气排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，达标率100%。

废水

污水处理装置进、出口各设1个监测点位

污水处理装置出口中污染物排放浓度、废水污染物排放负荷均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准限值要求，达标率100%。

化验室废水处理设施进、出口各设1个监测点位

医技楼化验室废水处理设施出口中污染物排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准限值要求，达标率100%。

噪声

厂界噪声

项目厂界昼间、夜间噪声监测值均能满足《工业企业厂界噪声环境质量标准》（GB2348-2008）2类、4类标准限值要求，达标率均为100%。

3、“三同时”执行情况
环评、环评批复要求采取的环保措施及建设单位实际完成情况见“三同时”执行情况表。据“三同时”执行情况表可知，项目建设的环保措施基本符合环评、环评批复的要求，具备验收条件。

4、项目竣工环境保护验收结论
综上所述，本项目在建设及运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照环评要求进行了落实，能够达标排放，不会对周围环境产生明显影响；建立健全了各项管理制度；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，该项目基本满足竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

二、建议
加强环保设施的养护和管理，加强对污水处理设施接触消毒池的消毒管理，确保污水与次氯酸钠溶液在消毒池充分混合，对污水进行充分的杀菌消毒。

三、后续要求

（1）根据《关于推进生物质锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮改造的通知》（并环改办发[2018]18号），医院目前正对锅炉进行超低氮改造，本次验收要求：锅炉超低氮改造完成后，按照并环验收【2011】035号验收意见要求，完成2台6t/h燃气锅炉补测工作，将2台6t/h燃气锅炉纳入医院大气污染物自行监测方案。

（2）根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），要求医院现有500m3/d的污水处理站以及新建600 m3/d污水处理站安装在线监测设备，监测项目：流量、化学需氧量。



� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





测点90cm×90cm





测点90cm×90cm








油烟净化设备





 图4  1#食堂油烟净化装置监测布点示意图








风机





灶台共（7）个灶头





测点90cm×90cm





测点90cm×90cm








油烟净化设备





 图5  2#食堂油烟净化装置监测布点示意图








风机





灶台共（6）个灶头





UV光解


净化器





活性炭吸附塔





15m





Φ=0.35m





Φ=0.25m





图6  污水处理站监测布点示意图








� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





图7  污水处理站无组织监测布点示意图








2#





1#





N





后北屯社区











8#





3#





9#





4#





7#





6#





5#





10#





物资回收公司小区








_1234567891.vsd
医院污水


机械格栅井


投药反应池


调节池


水解酸化池


好氧生物池


竖流沉淀池


接触消毒池


次氯酸钠溶液


污泥消毒池


污泥上清液


回流污泥


达标排放池


市政污水管网


剩余污泥
格栅渣



污泥脱水机


格栅渣


太原市固体废物处置中心


石灰



_1234567892.vsd
风向


山西省心血管病医院


1#


3#


4#


污水处理站


5#


2#



_1234567890.vsd
山西省心血管病医院


医技楼


门急诊综合楼、康复楼


住院楼


营养食堂


公寓楼


医疗废水


生活污水


医疗垃圾


生活垃圾


化粪池


新建污水处理站


臭气


污泥


市政污水管网


医疗垃圾暂存间


太原市河西北中部污水处理厂


太原市固体废物处置中心


活性炭吸附+紫外线消毒


达标排放


垃圾桶


市政环卫部门清运


医疗垃圾暂存间


太原市医疗废物管理处


食堂污水


隔油池


食堂油烟


油烟净化器


达标排放


餐厨垃圾废油脂


委托太原市餐饮垃圾专业收运单位进行收运处置


生活污水


生活垃圾


垃圾桶


市政环卫部门清运


医疗废水


生活污水


医疗垃圾


生活垃圾


化粪池


现有污水处理站


臭气


污泥


市政污水管网


设备噪声


太原市晋阳污水处理厂


隔声降噪


加强管理


直接排放


垃圾桶


市政环卫部门清运


医疗垃圾暂存间


太原市医疗废物管理处


医疗废水


生活污水


医疗垃圾


生活垃圾


化粪池


垃圾桶


市政环卫部门清运


医疗垃圾暂存间


太原市医疗废物管理处


化验室废水


废水预处理设施



